	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	365
	0621.017.431.01
	Osiky
	11311
	582174

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	145
	145
	145

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Osiky se nachází asi 11 km severně od města Tišnova. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  550 – 595 m n.m.

C. Podklady

· PRVK ÚC Blansko

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	146
	146
	146

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	5.4
	5.4
	6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.4
	5.4
	6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.3
	5.3
	5.9

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	100
	110

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	102
	102
	112

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	102
	102
	112

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	14.9
	14.9
	16.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	20.1
	20.1
	22.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Osiky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Osiky a rovněž obcí provozován.

Obec Osiky je zásobena pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Osiky, jehož  zdrojem je JÚ Osiky – 2 pramenní jímky s vydatností  Q = 0,6 l/s.  

Ze zdroje je voda buď jímána ve vodojemu Osiky 100 m3 s max. hladinou 605,0 m n.m., odkud je gravitačně obec zásobena přívodním řadem, nebo je voda z JÚ čerpána přímo do sítě bez využití akumulace.  

Rozvodná síť je z r. 1958, 1999.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Osiky vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.Vzhledem ke stáří rozvodné sítě je navržena její rekonstrukce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Osiky je JÚ podzemní vody Osiky – pramenní jímky s Q = 0,6 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 20 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

  Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

· rozvodná síť PE,PVC DN (80, dl. 992 m,r.2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

Kanalizace

D.6. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	81
	81
	81

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	10.62
	10.62
	10.55

	BSK5
	kg/den
	4.88
	4.88
	4.85

	NL
	kg/den
	4.47
	4.47
	4.45

	CHSK
	kg/den
	9.76
	9.76
	9.70


D.7. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

D.8. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, dešťová kanalizace je pouze v nepatrném rozsahu.

D.9. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se výstavba splaškové kanalizace v celé obci, pod obcí je uvažováno s výstavbou malé mechanicko-biologické ČOV, recipientem bude místní bezejmenný potok.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.10. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.300

	Kanalizace (mil.Kč)
	6.350

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .657


	
	

	431.doc
	



