	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	497
	0623.017.438.01
	Svatoslav
	16010
	583928

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	438
	432
	432

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Svatoslav se nachází asi 10 km jihozápadně od města Tišnova. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  465 – 510 m n.m.

C. Podklady

· „Územní plán obce Svatoslav“, vypracovala Ing.arch. Hladišová v roce 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	428
	428
	428

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	12.7
	12.7
	13.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	6.6
	6.6
	7.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	6.2
	6.2
	6.9

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	40
	40
	44

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	43
	43
	47

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	81
	81
	89

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	34.7
	34.7
	38.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	48.6
	48.6
	53.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Svatoslav má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec Svatoslav je zásobena pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Svatoslav, jehož  zdrojem je JÚ podzemní vody Svatoslav – studna, vrty s celk. kapacitou Q = 2,20 l/s. Vodu ze zdrojů je třeba v ÚV Svatoslav upravit do limitů Fe, Mn, Ra dle Vyhl. 376/2000 Sb. Odtud je voda čerpána do vodojemu Svatoslav 50 m3  s max. hladinou 508,0 m n.m., a z něho je gravitačně zásobeno dolní tlakové pásmo obce. 

 Rozvodná síť obce má dvě tlaková pásma :

· dolní TP : tvoří převážnou část obce a je zásobené gravitačně z vodojemu Svatoslav.

· horní TP : je zásobené přes AT stanici 

Rozvodná síť obce je z r. 1994.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Svatoslav vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Možnost napojení obce Svatoslav ve výhledovém období do r. 2015 dle projektu AQUATIS a.s. a shodném řešení dle PRVKUCU okr. Brno – venkov není možné, neboť pro řešení PRVKJm kraje byla vybrána varianta řešení západní větve VOV dle projektu AQUAPROCON s.r.o., které neumožňuje ekonomické napojení skupiny obcí se samostatnými vodovody, částečně vybudovanými nebo bez vodovodu, které by měly být napojeny na VOV, mezi něž obec Svatoslav spadá.  

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Svatoslav je JÚ podzemní vody Svatoslav

· vrty  HV 101, 102

· studna  S 1

 s celk. vydatností  Q = 2,20 l/s. 

Vody z těchto zdrojů je třeba upravovat v ÚV Svatoslav (Fe, Mn, Ra), aby splnily limity  Vyhl. 376/2000 Sb.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 17 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	244
	243
	242

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	32.04
	31.97
	31.76

	BSK5
	kg/den
	14.64
	14.61
	14.52

	NL
	kg/den
	13.42
	13.39
	13.31

	CHSK
	kg/den
	29.27
	29.21
	29.03


E.2. Významní producenti odpadních vod

Obec má zemědělský charakter, průmysl je zastoupen pouze drobnými podnikatelskými aktivitami. Odpadní vody ze zemědělské výroby jsou likvidovány opět v zemědělství.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Je zde pouze nesoustavná síť dešťových stok.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizační síť v obci je řešena jako kombinovaná. Střed obce bude odkanalizován jednotnou kanalizační sítí – budou využity stávající stoky, které v současné době slouží pro odvádění dešťových vod. Okrajové části obce, které jsou spádově odvráceny, budou prostřednictvím 3 ČS přečerpávány.

Pod obcí je uvažováno s výstavbou nové mechanicko-biologické ČOV s úplnou aerobní stabilizací kalu a se simultánní nitrifikací a denitrifikací. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do recipientu bez trvalého průtoku, který se zaúsťuje do bezejmenného přítoku Bílého potoka. Z důvodu chybějícího trvalého recipientu navrhujeme terciární čištění.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	13.188

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .201


	
	

	438.doc
	



