	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	532
	0623.017.442.00
	Tišnov
	16737
	584002

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	8316
	9101
	9101

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Město Tišnov je obcí s rozšířenou působností a nachází se v severozápadní části územního celku Brno – venkov. Město se skládá ze šesti městských částí, a to : 

0623.017.442.01-Hajánky
0623.017.442.02-Hájek

0623.017.442.03-Jamné

0623.017.442.04-Pejškov

0623.017.442.05-Tišnov

0623.017.442.06-Závist

C. Podklady

· Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Tišnov

· Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2000

· Údaje o vodovodech provozovatele VAS a.s. – divize Brno – venkov za rok 2002

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

„Tišnov – Územní plán sídelního útvaru - návrh“, vypracovalo Urbanistické 

středisko  Brno v roce 1998

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  m.části:

0623.017.442.03-Jamné

0623.017.442.05-Tišnov

Zbylé měst. části jsjou řešeny samostatně:

0623.017.442.01-Hajánky
0623.017.442.02-Hájek

0623.017.442.04-Pejškov

0623.017.442.06-Závist
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	8198
	8431
	8431

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	626.5
	461.2
	507.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	537.7
	433.9
	477.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	344.1
	296.3
	325.9

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	115
	96
	106

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	180
	141
	155

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	209
	150
	165

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	1716.4
	1263.7
	1390.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	2265.7
	1668.1
	1834.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Tišnov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Město je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tišnov, jehož hlavními zdroji jsou především prameniště Heroltice, Lomnička a Předklášteří a Vírský oblastní vodovod.

Rozvodná síť Tišnova má dvě tlaková pásma :

· Horní TP: je zásobováno gravitačně z vodojemu Květnice 2 x 250 m3 s max. hladinou 356,50 m n.m., odkud je dotován i vodojem dolního TP Čimperek. Připraveno je z tohoto vodojemu zásobení obcí Železná a Jamné.

· Dolní TP: je zásobeno gravitačně z vodojemů Čimperek 2 x 85 m3  s max. hladinou 317,0 m n.m., Čepička 2 x 400 m3 s max. hladinou 316,0 m n.m. a Klucanina 2 x 400 m3 s max. hladinou 319,0 m n.m. a zásobuje bytovou i průmyslovou část ve výšce v rozsahu 250 – 300 m n.m. a dále obce Předklášteří a Hradčany. Zásobovací řady tohoto pásma nejsou rozděleny podle jednotlivých vodojemů, které jsou trubně propojeny a voda je odebírána dle špičkové potřeby průběžně. V případě potřeby je však možné sekčními šoupátky pásmo rozdělit. Rovněž část vodovodních  přípojek je z olova –           10 ks.

Městská část Jamné má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Jamné je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Tišnov, dotován je vodou z prameniště pod Rohozcem. Vlastní vodárenské zařízení spočívá z přívodu, vodojemu Jamné 50 m3  s max. hladinou 373,0 m n.m., AT stanice a rozvodné sítě, která je rozdělena na dvě tlaková pásma.

· horní TP : zásobuje cca  ¾ obyvatel z AT stanice

· dolní TP : zásobuje zbývající  ¼ obyvatel gravitačně z vodojemu

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu bude výhledově rozšiřován v souladu s plánem zástavby územního plánu obce

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavní zdroje skup. vodovodu Tišnov jsou prameniště podzemní vody :

· Heroltice – pramenní jímka, vrt s celkovou vydatností  Q = 8,0 l/s

· Lomnice – vrty A, B, D, HV2 s celkovou vydatností  Q = 12,0 l/s, kde je voda upravovaná v ÚV Lomnička (odstranění  Fe, Mn, filtrace)

· Předklášteří - studny č. 2, 3, S1 a S2
· vrty  HV1, HV2, HV101, HV102  s celk. vydatností  Q = 15 l/s
· Vírský oblastní vodovod

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km od městské části Jamné a cca 5 km od m.č. Tišnov.

   Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno  v r. 2008-2009 realizace:

· napojení na VOV vybudováním přivaděče DN 150 dl. 650 m jako odbočky z přivaděče Štěpánovice – Čebín do vdj. Květná(dle RPI)

·        rozvodná síť DN100,dl.2000 m ( po napojení na VOV,I.a II.TP

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace:

· v r. 2004 – 2008 přívodné řady LT80-150 dl. 5015 m

· v r. 2008 – 2012 přívodný řad LT200 dl. 684 m

- v r. 2004 – 2010 rekonstrukce rozvodné sítě v celkovém rozsahu 3000 m

- v r. 2004 – 2010 rekonstrukce 10KS přípojek z Pb, dle souladu s RPI

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Hajánky, Hájek, Jamné, Pejškov, Závist

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Tišnov

Odpadní vody jsou odváděny městskou stokovou sítí jednotného systému do stávající ČOV

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Hajánky, Hájek, Jamné, Pejškov, Závist

Likvidace odpadních vod je navržena odvozem splašků z domovních jímek

Tišnov
V Tišnově je nutno dořešit napojení lokalit, které nemají jednotnou kanalizaci a  provádět postupně rekonstrukci stávajících stok.

Intenzifikace stávající ČOV

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	23.281

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .304


	
	

	442.doc
	



