	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	557
	0621.017.443.01
	Unín
	17463
	582565

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	196
	227
	227

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Unín se nachází asi  6 km severovýchodně od města Tišnova. 

Rozsah zástavby je v rozmezí  443 – 465 m n.m.

C. Podklady

· PRVK ÚC Blansko

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. Brno v roce 1994

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	196
	232
	232

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	8.5
	7.2
	7.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	4.5
	7.2
	7.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	4.3
	6.8
	7.4

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	80
	88

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	63
	84
	93

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	119
	85
	93

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	23.3
	19.6
	21.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	32.7
	27.5
	30.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Unín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Unín a provozován společností  VAS a.s. divize Boskovice.

Obec Unín je zásobena pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Unín, jehož  zdrojem je JÚ Unín – 2 kopané studny s Q= 0,5 l/s. 

Ze zdroje je voda čerpána čerpací stanicí výtlačným řadem přes rozvodnou síť do vodojemu Unín 100 m3  s max. hladinou 490,0 m n.m., odkud je zpětně gravitačně obec zásobena.  

Rozvodná síť  je z r. 1946 a z r. 1980. Vzhledem ke stáří sítě a vykázaným ztrátám cca 57% se uvažuje v r. 2006 – 2008 s rekonstrukcí rozvodné sítě.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Unín vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Unín je JÚ podzemní vody Unín – 2 kopané studny  s  Q = 0, 5 l/s. 

Aktualizace k roku 2016
Z  důvodu nízké vydatnosti stávajících zdrojů a zvyšující se potřeby vody byl vybudován nový zdroj-vrt UN-1-07 o vydatnosti Q=2,50 l/s, včetně přidružených objektů. Z nového zdroje bude jímaná voda dopravována do stávající akumulace. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v roce  2008 – 2013 rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu 685 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	115
	115
	115

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	163
	163
	162

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	20.61
	20.54
	20.47

	BSK5
	kg/den
	9.79
	9.76
	9.73

	NL
	kg/den
	8.97
	8.95
	8.92

	CHSK
	kg/den
	19.58
	19.52
	19.46


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V části obce je stávající jednotná kanalizace s povolením k vypouštění podle Nařízení vlády 82/1999 Sb. (nyní Nařízení vlády 61/2003 Sb.). Tato kanalizace je v dobrém technickém stavu.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s jednotnou kanalizační sítí, stávající dešťová kanalizace bude využita i pro odvádění splaškových odpadních vod. Na síti je navrhována čerpací stanice pro odkanalizování bytovek.

Odpadní vody budou čištěny na mechanicko-biologické ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.370

	Kanalizace (mil.Kč)
	3.845

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .219


	
	

	443.doc
	



