	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	21
	0623.021.624.01
	Blučina
	00580
	582859

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	021
	Židlochovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1997
	2258
	2258

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Blučina se nachází asi 3 km severovýchodně od města Židlochovice. Rozsah zástavby je v rozmezí 190 – 210  m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Židlochovice, VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice

· „Územní plán obce Blučina“, vypracoval Lőw a spol. s r.o. Brno v roce 1998

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, 

zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1979
	2077
	2077

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	113.9
	102
	112.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	90
	89.8
	98.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	57.8
	60.8
	66.9

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	80
	88

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	125
	118
	130

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	158
	135
	148

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	312
	279.6
	307.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	436.8
	391.4
	430.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Blučina má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je JÚ Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Z JÚ Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami, je voda násoskami svedena do sběrné studny, odkud je čerpána čerpací stanicí výtlačným řadem DN 150, 200 do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice. Přívodný řad do Blučiny DN 150, 200 dl. 1,983 km je napojen na zásobovací síť Židlochovic a vede až k rozvodné síti obce. 

Aktualizace k roku 2016
Obec Blučina má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.
Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.
Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV).
Přívodním řadem DN 150, 200 je voda přivedena do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice. Přívodný řad do Blučiny DN 150, 200 dl. 1,983 km je napojen na zásobovací síť Židlochovic a vede až k rozvodné síti obce. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. Vodovodu Židlochovice je JÚ podzemní vody Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Je tvořeno čtyřmi vrty J2, J3, J7 a HV4 hl. 10 – 13 m, ze kterých je voda násoskami svedena do sběrné studny ( 500 hl. 6,6 m. Celková vydatnost vrtů je Q = 28,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.
Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Přísnotice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2007 :

- rozvodné sítě   LT80  dl. 1160m

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT100-150  dl. 2280m, r. 2004-2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	2015
	2010
	1997

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	2015
	2010
	1997

	Počet EO
	obyv.
	2120
	2115
	2102

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	274.60
	273.95
	272.26

	BSK5
	kg/den
	127.22
	126.92
	126.14

	NL
	kg/den
	115.89
	115.62
	114.90

	CHSK
	kg/den
	254.45
	253.85
	252.29


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je provozovna Svoboda s.r.o. – výroba knedlíků, odpadní vody jsou odváděny do kanalizační sítě v obci.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, která pokrývá cca 90 % obce. Splaškové vody jsou společně s dešťovými vodami odváděny na ČOV, která je umístěna pod obcí na levém břehu Litavy nad zaústěním melioračního kanálu. Jde o mechanicko-biologickou ČOV typu Kombiblok.

Splaškové vody nejdříve prochází hrubými ručně stíranými česlemi a poté jsou přečerpávány šnekovými čerpadly ke strojně stíraným jemným česlím, za nimiž je umístěn vertikální provzdušňovaný lapač písku. V odlehčovací komoře dochází k oddělení vod nad možnosti vypočítané pro Kombiblok a tyto přepadají do dešťové zdrže. V Kombibloku dochází k obohacení odpadních vod kyslíkem pomocí povrchového aerátoru. Usazený kal je přečerpáván na kalová pole nebo do zásobní nádrže.

ČOV v současné době nesplňuje požadavky uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 Přílohy I Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích Ncelk, Pcelk. 

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Část stávajících stok  bude rekonstruována.

ČOV bude intenzifikována – bude doplněna technologie pro odstranění nutrientů a fosforu, čímž bude zajištěno plnění požadavků Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích BSK5, CHSK, Ncelk, Pcelk.

Akce je zařazena do RPI. 

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2006 - 2007

· Rekonstrukce kanalizace: 2005 - 2006

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	7.378

	Kanalizace (mil.Kč)
	19.918

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .322


	
	

	624.doc
	



