	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	151
	0623.021.627.01
	Hrušovany u Brna
	04883
	583081

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	021
	Židlochovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2884
	3496
	3496

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Hrušovany u Brna se nachází asi 1 km západně od města Židlochovice. Rozsah zástavby je v rozmezí 190 – 220  m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Židlochovice, VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice

· „Územní plán obce Hrušovany u Brna – návrh“, vypracoval Atelier ERA Brno v roce 1998 

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2882
	2993
	2993

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	126
	102
	112.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	121.8
	89.8
	98.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	99.9
	60.8
	66.9

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	95
	56
	61

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	116
	82
	90

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	120
	93
	103

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	345.3
	279.6
	307.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	483.4
	391.4
	430.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hrušovany u Brna má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je JÚ Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Z JÚ Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami, je voda násoskami svedena do sběrné studny, odkud je čerpána čerpací stanicí výtlačným řadem DN 150, 200 do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice. Přívodný řad do Hrušovan je napojen na zásobovací síť Židlochovic a vede až k rozvodné síti obce, která je v max. míře zaokruhovaná. 

Aktualizace k roku 2016
Obec Hrušovany u Brna má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.
Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.
Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). 
V areálu JÚ Vojkovice byla postavena vodoměrná šachta, která je přímo napojena na přívodní řad VOV, profilu DN400, který je pod tlakem VDJ Rajhrad I 2x450m³, s max. hl. 280 m n.m. V šachtě jsou umístěny vodoměry a redukční ventily pro obce Hrušovany u Brna a Vojkovice. Redukční ventily zajišťují požadované tlaky v rozvodních sítí v daných obcích. 

Na stávajícím přívodu vedené z VDJ Židlochovice do obce Hrušovany bylo uzavřeno sekční šoupátko, které zajistilo přerušení dodávky vody z tohoto vodárenského systému.

Z vodoměrné šachty je přívodním řadem zajištěna dodávka vody pro tuto obec.. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť bude výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Je navržena rekonstrukce části rozvodné sítě.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. Vodovodu Židlochovice je JÚ podzemní vody Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Je tvořeno čtyřmi vrty J2, J3, J7 a HV4 hl. 10 – 13 m, ze kterých je voda násoskami svedena do sběrné studny ( 500 hl. 6,6 m. Celková vydatnost vrtů je Q = 28,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.
Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Přísnotice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 6 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004-2010 :

- rozvodné sítě   LT80  dl. 1160m

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT150  dl. 300m, r. 2004-2010

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	2909
	2902
	2884

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	2909
	2902
	2884

	Počet EO
	obyv.
	3273
	3266
	3248

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	444.12
	443.27
	441.10

	BSK5
	kg/den
	196.37
	195.95
	194.87

	NL
	kg/den
	178.54
	178.15
	177.16

	CHSK
	kg/den
	392.77
	391.93
	389.77


E.2. Významní producenti odpadních vod

Největší výrobní zóna leží v J části obce a zahrnuje areál Ytongu. Druhý rozsáhlý výrobní celek je na J od centra obce a v jejím areálu pracuje firma Romika (zaměstnává asi 300 zaměstnanců).

Zemědělská výroba v k.ú. Hrušovany je reprezentována chovem prasat.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizace ukončená v ČOV jižně od obce. ČOV je v majetku obce a ve správě VAS a.s. Původně byl pouze jeden oxidační příkop z r. 1968, a to pro Svit (nyní Botex). V r. 1978 byl rozšířen o další příkop a napojena nová zástavba a starší  část obce. V roce 1999 byla provedena intenzifikace ČOV.

Převážná část kanalizace je z r. 1978. Je poměrně v dobrém stavu s výjimkou částí ve starší zástavbě, vyžadující postupnou rekonstrukci.

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno s dokončením a s rekonstrukcí jednotné kanalizace ve starší části obce.

Stávající ČOV bude dovybavena tak, aby na odtoku bylo zajištěno dodržování limitů v souladu s Nařízením vlády 61/2003Sb.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

· Rekonstrukce kanalizace: 2005 - 2006

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	5.158

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.606

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .781


	
	

	627.doc
	



