	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	362
	0623.021.634.01
	Opatovice
	11152
	583553

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	021
	Židlochovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	945
	1094
	1094

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Opatovice se nachází asi 4,5 km severně od města Židlochovice. Rozsah zástavby je v rozmezí 185 – 200  m n.m.

C. Podklady

· Provozní řád pro trvalý provoz skupinového vodovodu Židlochovice, VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	945
	1039
	1039

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	35.2
	17.1
	18.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	35.2
	13.3
	14.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	34.5
	11.1
	12.2

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	29
	32

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	102
	35
	39

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	102
	45
	49

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	96.4
	46.7
	51.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	135
	65.4
	71.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Opatovice nemá vodovod pro veřejnou potřebu.V současné době je zřízen přívodný řad z Blučiny ukončený v centru obce s několika výtokovými stojany ze kterých je obyvatelstvo pitnou vodou zásobeno.

Je členem Svazku  VAK Židlochovicko. 

Aktualizace k roku 2016
Obec Opatovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Sdružení VaK Židlochovicko a provozován společností  VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.
Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.
Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV).
Přívodním řadem DN 150, 200 je voda přivedena do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice, který pokračuje do  Blučiny a dále do obce Opatovice, kde senapojuje na rozvodnou síť obce. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období  2004 – 2008  bude obec napojena na skup. vodovod Židlochovice s cílem zvýšení počtu zásobených obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti a zkvalitnění dodávky vody připojené na stávající zařízení. Napojení obce na skup. vodovod je navrženo napojením rozvodné sítě na přívodný řad z Blučiny.

Obec bude zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je JÚ Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Z JÚ Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami, je voda násoskami svedena do sběrné studny, odkud je čerpána čerpací stanicí výtlačným řadem DN 150, 200 do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do Židlochovic, kde se narůzno větví a navazuje na rozvodnou síť města Židlochovice, ze které je přívodním řadem napojena rozvodná síť Blučina a dále pokračuje přívodný řad do obce Opatovice.

 Napojení obce je časově sloučeno s napojením skup. vodovodu na vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV), kdy dojde současně ke zrušení zdrojů skup. vodovodu v JÚ Vojkovice. Řešení je v souladu s  Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. Vodovodu Židlochovice je JÚ podzemní vody Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Je tvořeno čtyřmi vrty J2, J3, J7 a HV4 hl. 10 – 13 m, ze kterých je voda násoskami svedena do sběrné studny ( 500 hl. 6,6 m. Celková vydatnost vrtů je Q = 28,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.
Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Přísnotice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.
D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV.

Po napojení na SV,v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2008 výstavba rozvodné sítě z LT80 v rozsahu 5090 m. Dále vybudování přípojek pitné vody ve stejném časovém horizontu.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	953
	951
	945

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	953
	951
	945

	Počet EO
	obyv.
	961
	959
	953

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	114.77
	114.52
	113.80

	BSK5
	kg/den
	57.68
	57.56
	57.20

	NL
	kg/den
	52.87
	52.76
	52.43

	CHSK
	kg/den
	115.36
	115.12
	114.40


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková podtlaková kanalizační síť, na kterou je napojena většina obyvatel obce. Pod obcí je vybudována mechanicko-biologická ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 2002.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude provedeno dovybavení ČOV tak, aby tato splňovala na odtoku limity  požadované NV 61/2003Sb.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	8.155

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.500

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .663


	
	

	634.doc
	



