	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	415
	0623.021.637.01
	Přísnotice
	13626
	583731

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	021
	Židlochovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	787
	866
	866

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Přísnotice se nachází asi 4 km jižně od města Židlochovice. Rozsah zástavby je v rozmezí  180 - 185 m n.m.

C. Podklady

· Obec Přísnotice

· Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

· „Územní plán obce – návrh ÚPD Přísnotice“, vypracoval Ing.arch. Hála v roce 2001

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	787
	739
	739

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	31.6
	5.6
	6.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	28.7
	5
	5.5

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	28.7
	4
	4.4

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	15
	16

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	100
	19
	21

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	110
	21
	23

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	86.6
	15.4
	16.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	0
	0
	0


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Přísnotice nemá vodovod pro veřejnou potřebu, v současné době je obyvatelstvo zásobeno z individuálních zdrojů nedostatečné kvality a vydatnosti.

Je členem Svazku  VAK Židlochovicko. 

Aktualizace k roku 2016
Obec Přísnotice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.
Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.
Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Židlochovice, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Přívodním řadem DN 150, 200 je voda přivedena do vodojemu Židlochovice  400 + 650 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu vede hlavní zásobovací řad do města Židlochovice, který dále pokračuje přes obec  Žabčice až do obce Přísnotice, kde je napojen na rozvodnou síť.
C.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období  2005 – 2006 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, bude obec napojena na skup. vodovod Židlochovice s cílem zvýšení počtu zásobených obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti a zkvalitnění dodávky vody připojené na stávající zařízení. Napojení obce na skup. vodovod je navrženo napojením na rozvodnou síť obce Žabčice. Obě obce jsou zástavbou téměř propojené.

 Napojení obce je časově sloučeno s napojením skup. vodovodu na vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu (dále jen VOV), kdy dojde současně ke zrušení zdrojů skup. vodovodu v JÚ Vojkovice. Řešení je v souladu s  Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou.

C.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. Vodovodu Židlochovice je JÚ podzemní vody Vojkovice, situované na k.ú. Vojkovice a Židlochovice. Je tvořeno čtyřmi vrty J2, J3, J7 a HV4 hl. 10 – 13 m, ze kterých je voda násoskami svedena do sběrné studny ( 500 hl. 6,6 m. Celková vydatnost vrtů je Q = 28,0 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Stávající jímací  území Vojkovice, tvořeného čtyřmi vrtanými studnami je odstaveno z provozu.
Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Přísnotice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.
C.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV.

Po napojení na SV,v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Sobotovice – vrt HV 301, hl. 47m, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2005 – 2006 výstavba rozvodné sítě v rozsahu 2840 m a přípojky pitné vody.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	794
	792
	787

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	794
	792
	787

	Počet EO
	obyv.
	805
	803
	798

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	96.48
	96.24
	95.64

	BSK5
	kg/den
	48.29
	48.17
	47.87

	NL
	kg/den
	44.27
	44.16
	43.88

	CHSK
	kg/den
	96.58
	96.34
	95.74


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je pouze nevýznamná průmyslová a zemědělská výroba. Středisko živočišné výroby ŠZP Žabčice a líheň kuřat Integry a.s. mají jímky na vyvážení.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je nová splašková kanalizační síť. Výstavba oddělené splaškové kanalizace byla zahájena v roce 1997. Nová kanalizace v obci je gravitační se třemi čerpacími stanicemi. Všechny odpadní vody budou svedeny do hlavní ČS3 pod obcí u rybníka a budou čerpány výtlakem do ČOV v Žabčicích. Tato ČOV je v Žabčicích vybudována a slouží i pro obec Unkovice.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Brno-venkov

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	6.588

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .594


	
	

	637.doc
	



