	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	424
	0623.021.638.01
	Rajhrad
	13892
	583758

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	021
	Židlochovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2699
	3609
	3609

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Město Rajhrad se nachází asi 5 km severně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 180 – 226 m n.m.

C. Podklady

· „Územní plán obce Rajhrad“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1993

· Provozní řád pro trvalý provoz vodovod Rajhrad

· Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2699
	2693
	2693

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	125.3
	162.2
	178.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	115
	148.4
	163.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	88.7
	116
	127.6

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	118
	130

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	117
	151
	166

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	127
	165
	182


	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	343.3
	444.5
	488.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	480.6
	622.3
	684.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Rajhrad má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem města Rajhrad, které je členem Svazku vodovodů Rajhradsko a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Město Rajhrad je zásobováno pitnou vodou ze skup. vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Z vodojemu Rajhrad I 2 x 450 m3 s maximální hladinou 280,0 m n.m. přivaděčem Rajhrad – Sokolnice je voda dopravována odbočným přívodním řadem do vodojemu  Rajhrad II  2 x 1000 m3 s max. hladinou 255,0 m n.m.

Z vodojemu je voda gravitačně dopravována zásobovacím řadem  DN 150, 200 do rozvodné sítě města.

Rozvodná síť je budována postupně od roku 1970, v posledních letech prochází rekonstrukcí. Vodojem Rajhrad provozuje společnost BVaK a.s., je tedy zahrnut do dispečerského systému řízení z centrálního dispečinku BVaK.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města. V nejbližším horizontu v  r. 2004 bude rozšířena o 3301m.

V r.2005-2010 je plánovaná rekonstrukce části rozvodné sítě.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a město Rajhrad je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Střelice – vrty HV1,HV101, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  v r.2005-2010 realizace :

· rozvodné sítě LT DN 150 , dl. 333 m

                             PVC DN 100, dl. 2085m

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r.2004 výstavba:

· přívodný řad LT600 , dl. 1847 m,r.2004-2006

· rozvodné sítě PE DN 50 , dl. 812 m,

                             PVC DN80 dl. 592m

                              PVC DN100 dl. 1897m

· v r. 2004 – 2015 výstavba vodovodních přípojek v počtu 206 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	2450
	2450
	2699

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	2450
	2450
	2699

	Počet EO
	obyv.
	2588
	2585
	2701

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	340.40
	339.92
	342.35

	BSK5
	kg/den
	155.27
	155.09
	162.06

	NL
	kg/den
	142.33
	142.16
	148.56

	CHSK
	kg/den
	310.53
	310.17
	324.12


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělské družstvo, jeho odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství. Z průmyslových podniků jde o firmy LAC a BULA a strojírenský podnik BODE PANZER. 

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obcí protéká náhon řeky Svratky.

V obci je vybudován částečně jednotný kanalizační systém, do něhož je napojeno cca 50 % obyvatel obce. Kanalizační stoky jsou majetkem města Rajhrad, které je členem Svazku vodovodů Rajhradsko .

Odpadní vody jsou odváděny na stávající ČOV. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV s dlouhodobou aktivací a aerobní stabilizací kalu. Hlavní objekty jsou v konfiguraci dvou nezávislých technologických linek, což umožňuje postupně zvyšování přiváděného znečištění. ČOV je situována na pravém břehu starého ramena řeky Svratky (Mlýnský náhon). 

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude kombinovaný systém, část obce bude odkanalizována jednotným systémem, část oddílným systémem s využitím stávajících kanalizačních sběračů. Jednotný systém je navržen v J části obce, v části území mezi tratí ČD a starým ramenem řeky Svratky. V ostatním území je navržena oddílná kanalizace. K rekonstrukci je navržena kanalizační stoka DN 600. Odkanalizování areálu kláštera výtlakem na ČOV Rajhrad.

Na síti bude umístěna odlehčovací komora s přepadovou hranou nastavenou tak, aby nedošlo k negativnímu vlivu na čistotu vodoteče Mlýnský náhon. Kanalizace je navržena tak, aby bylo možné do této kanalizace zaústit veškeré zdroje znečištění ze všech nemovitostí.

Stávající ČOV bude intenzifikována (napojí se obec Rajhradice) 

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

· Výstavba kanalizace: 2005 - 2006

· Rekonstrukce kanalizace: 2007 - 2008

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	12.875

	Kanalizace (mil.Kč)
	28.682

	Celkem (mil.Kč)
	   1 .597


	
	

	638.doc
	



