	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	425
	0623.021.639.01
	Rajhradice
	13895
	583766

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	021
	Židlochovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1168
	1378
	1378

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Rajhradice se nachází asi 5 km severně od města Židlochovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 186 – 190 m n.m.

C. Podklady

· „Rajhradice – územní plán obce“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1999

· „Rajhradice – změna č. I územního plánu obce“, vypracoval Ateliér Projektis Brno v roce 2002

· Vírský oblastní vodovod, provozní řád pro trvalý provoz, přivaděč Bosonohy – Nebovidy – Rajhrad – Sokolnice a vodojemy Rajhrad

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1055
	823
	823

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	27.4
	42.3
	46.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	27
	31
	34.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	27
	28.8
	31.7

	Spec. potř. fakt. obvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	96
	105

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	103
	113

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	71
	141
	155

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	74.9
	115.8
	127.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	104.9
	162.2
	178.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rajhradice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem OÚ Rajhradice a je provozován společností VAS a.s., divize Brno – venkov, provozní středisko Židlochovice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Rajhrad, jehož zdrojem je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV). Z přívodního řadu vodojem Rajhrad I  2 x 450 m3 s max. hladinou 280,0 m n.m. a vodojem  Sokolnice 650 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m  je odbočkou gravitačně obec zásobena přes redukční ventil umístěný v šachtě. Navazuje rozvodná síť vybudovaná kompletně v r. 2002. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu pro obec Rajhradice je vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením, pouze budou dobudovány vodovodní přípojky v plném rozsahu rozvodné sítě.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Rajhradice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2004 – 2015 výstavba vodovodních přípojek v počtu 170 ks.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	1168

	Počet trvale bydlících obyvatel napojenýcn na ČOV
	obyv.
	0
	0
	1168

	Počet EO
	obyv.
	589
	588
	1168

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	82.46
	82.25
	140.16

	BSK5
	kg/den
	35.34
	35.25
	70.08

	NL
	kg/den
	32.40
	32.31
	64.24

	CHSK
	kg/den
	70.68
	70.50
	140.16


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází pouze menší podnikatelské aktivity, na V okraji obce je zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro splaškové odpadní vody. Od 50. let byla postupně budována převážně dešťová kanalizace. V současnosti má kanalizační síť délku cca 950 m, je použito převážně betonových trub ukládaných do původních příkopů.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navržena oddílná kanalizace. Splaškové vody budou přiváděny do navržené podtlakové kanalizace a do čerpací stanice jižně od Rajhradic. Odtud budou výtlakem přečerpávány přes řeku Svratku pod stávajícím silničním mostem a podél státní silnice do Rajhradu do výtlačného potrubí splaškové kanalizace z kláštera.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	48.625

	Celkem (mil.Kč)
	   0 .673


	
	

	639.doc
	



