	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	648
	0624.008.648.01
	Senorady
	14753
	591661

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	008
	Ivančice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	410
	393
	393

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Senorady leží západně od města Ivančice, ve vzdálenosti 

cca 10 km.  Obcí protéká Senoradský potok.  Rozsah zástavby je v rozmezí 

320–350 m n. m.

Podklady

Vodohospodářský průzkum obce

Telefonická konzultace

Urbanistická studie obce Senorady, 2000, Ing. Arch. Ladislav Brožek

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	381
	381
	381

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	14.3
	14.4
	14.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	10.3
	10.4
	10.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.8
	7.3
	8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	63
	53
	58

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	74
	75
	75

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	103
	104
	104

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	39.3
	39.3
	39.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	58.9
	58.9
	58.9


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

      Obec Senorady má vybudovaný veřejný vodovod, napojený zásobovacím řadem na rozvodnou síť Mohelno- obec situovaná v kraji Vysočina.. Voda je do obce dopravována gravitačně z nového VDJ Senorady 100 m3 (? / ? m.n.m.), který je společný i pro obec Lhánice. Zásobení vodou je řešeno z náměšťské větve oblastního vodovodu Třebíč, z kraje Vysočina, kde jsou situovány zdroje. Provozovatelem skupinového vodovodu je VAS a.s. Třebíč. Vlastníkem místního vodovodu i  jeho provozovatelem je obec.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

      Stávající stav zásobení pitnou vodou v obci je vyhovující, do budoucna nejsou navrženy žádné změny kromě  rekonstrukce 30% rozvodných řadů. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

S novými zdroji se neuvažuje. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. Pro obec bude třeba dovézt 6,1 m3/den.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2016-2020 rekonstrukce: 

                        -  Rozvodná síť  PE 100 dl. 1050m

      Pro obec Senorady se nepředpokládá realizace navrženého opatření v rámci platnosti tohoto PRVK.

 Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobeného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	205
	205
	191

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	28.70
	28.63
	26.67

	BSK5
	kg/den
	12.30
	12.27
	11.43

	NL
	kg/den
	11.28
	11.25
	10.48

	CHSK
	kg/den
	24.60
	24.54
	22.86


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti odpadních vod.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích.

V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod. 

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.174

	Kanalizace (mil.Kč)
	21.740

	Celkem (mil.Kč)
	  21.740


	
	

	648.doc
	



