	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	649
	0624.017.649.00
	Borač
	00742
	595314

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	649.2
	0624.017.649.02
	Podolí
	00743
	595314

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	300
	350
	350

	Místní část obce
	71
	66
	66


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Podolí se nachází severozápadně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 7 km. Místní část Podolí je zástavbou spojené s Boračí.

 Rozsah zástavby je v rozmezí 275–305 m n. m.

 Obcí protéká řeka Svratka. 

B. Podklady

•  ÚP obce Borač, 12/01, atelier Ing. Arch.Jiří Hála

•  ÚP obce Borač-návrh ÚPD, schváleno 03/02, atelier Ing. Arch.Jiří Hála

•  Vyhláška č. 1/2003 O závazných částech územního plánu obce Borač

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	0
	0
	0

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	0
	0
	0

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	0
	0
	0

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	0
	0
	0


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Podolí  nemá vodovod pro veřejnou potřebu, obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z individuálních zdrojů. 

Aktualizace k roku 2016
Místní část Podolí obce Borač má vodovod pro veřejnou potřebu. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Borač. 
Zdrojem vody jsou dva jímací zářezy, které jsou zaústěny do jímací studny. Z té je  

voda gravitačně vedena do vodojemu o objemu 50 m3 s max. hl. 331,00 a min. hl. 328,20. 

Z vodojemu teče voda gravitačně do obecního vodovodu, který zásobuje část obce.
C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Místní část  Podolí  může být zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu až po výstavbě vodovodu Borač. Je zpracováno nové řešení  vodovodu pro veřejnou potřebu obce Borač dle projektové dokumentace od firmy AQUA PROCON s.r.o.

Zdrojem vody budou dva jímací zářezy, které budou zaústěny do jímací studny. Z té je voda gravitačně vedena do vodojemu o objemu 50 m3 s max. hl. 331,00 a min. hl. 328,20. Vodovodní potrubí jsou navržena z PE. 

Navržené technické opatření v oblasti zásobení pitnou vodou nebude realizováno v rámci platnosti tohoto PRVK.. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro obec  Borač a místní část Podolí se uvažuje s využitím místního podzemního zdroje.

Aktualizace k roku 2016
Zdrojem vody jsou dva jímací zářezy, které jsou zaústěny do jímací studny.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

            Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  7 km.  Pro místní část Podolí bude třeba dovézt 1,3 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2016-2020 výstavba: 

Rozvodná síť  PE 80 dl. 1100m

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro místní část Podolí v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření. 

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	29
	29
	27

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	3.95
	3.95
	3.68

	BSK5
	kg/den
	1.72
	1.72
	1.61

	NL
	kg/den
	1.58
	1.58
	1.47

	CHSK
	kg/den
	3.44
	3.44
	3.21


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Místní část Podolí u Borače nemá prozatím vybudovanou veřejnou kanalizační síť. Odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do Svratky, nebo jsou zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

V místní část není vybudována čistírna odpadních vod.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace.. Splaškové vody budou odváděny sběračem na ČOV Borač.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.645

	Kanalizace (mil.Kč)
	3.714

	Celkem (mil.Kč)
	   3.714


	
	

	649_02.doc
	



