	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	653
	0624.017.653.00
	Doubravník
	03138
	595551

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	653.1
	0624.017.653.01
	Doubravník
	03138
	595551

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov



B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	835
	824
	824

	Místní část obce
	813
	804
	804


B.2. Základní údaje o obci

Místní část Doubravník se nachází severozápadně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 11  km. Obcí protéká řeka Svratka, do které se vlévá potok Rakovec . Rozsah zástavby je v rozmezí 310 - 380 m.n.m..

C. Podklady

Vodohospodářský průzkum obce

•  Obec navštívena

•  Telefonická konzultace

•  US obce Doubravník, 06/97, Ing. Arch. Alena Košťálová

•  Přehledná situace – ČOV a kanalizace, 03/98, Ing.František Bílý

•  Povolení k užívání Kanalizace a ČOV Doubravník  

•   Podklady provozovatele ČOV - obce Doubravník

•   Digitální zpracování kanalizace, VAS a.s.,divize Ždár nad Sázavou

•  Územní plán obce Doubravník – návrh, Atelier AVM s.r.o. Brno,08/2002

•  Situace rekonstrukcí a nových stok obce Doubravník

•  Napojení obce Doubravník na Vírský oblastní vodovod, DÚR , zpracovatel- VH atelier, spol.s.r.o Brno, 09/2005

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1006
	1047
	1047

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	35.2
	33.9
	33.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	25.7
	24.7
	24.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	25.7
	18.7
	20.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	49
	54

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	65
	65

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	122
	89
	89

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	122.8
	122.8
	122.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	184.2
	184.2
	184.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Doubravník  má vybudovaný vlastní vodovod. Prameniště má 8 kopaných studní (využívá se pouze jedna). Zdroj pitné vody se nachází přímo na území obce. Voda je svedena do ČS, odkud se čerpá přes úpravnu vody do vdj. Doubravník 2 x 150 m3 (375,5/372,0 m.n.m.), ze kterého je voda rozváděna gravitačně po celé obci. Voda ze studní obsahuje velké množství iontů Fe a nezaručuje stabilní dodávku kvalitní pitné vody.

Aktualizace k roku 2016
Obec Doubravník  má vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem.  Provoz zajišťuje firma BVK, a.s. Brno.
Zásobení Doubravníku pitnou vodou je řešeno napojením na Vírský oblastní vodovod (VOV) a to ze štolového přivaděče, z boční štoly Černvír, přívodným řadem, který je napojen na stávající rozvodné potrubí. Přes síť je voda dopravena pomocí nové ČS do stávajícího VDJ Doubravník 2 x 150 m3 (375,5 / 372,0 m.n.m.), kde byly provedeny  technologické úpravy. 
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Zásobení Doubravníku kvalitní pitnou vodou bude řešeno dle zpracované dokumentace pro územní řízení ( viz Podklady) napojením na Vírský oblastní vodovod (VOV) a to ze štolového přivaděče, z boční štoly Černvír, přívodným řadem, který se napojí na stávající rozvodné potrubí. Přes síť bude voda dopravena pomocí nové ČS do stávajícího VDJ Doubravník 2 x 150 m3 (375,5 / 372,0 m.n.m.), kde budou provedeny  technologické úpravy.

 Předpokládá se, že obec Doubravník bude zásobena již od r. 2006, obec Černvír částečně od r. 2007 a vytvoří tak skupinový vodovod Černvír-Doubravník přebírající vodu z VOV.

Aktualizace k roku 2016
Zásobení Doubravníku pitnou vodou je řešeno napojením na Vírský oblastní vodovod (VOV) a to ze štolového přivaděče, z boční štoly Černvír, přívodným řadem, který je napojen na stávající rozvodné potrubí. Přes síť je voda dopravena pomocí nové ČS do stávajícího VDJ Doubravník 2 x 150 m3 (375,5 / 372,0 m.n.m.), kde byly provedeny  technologické úpravy. 
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro  místní část Doubravník se uvažuje se zásobením z ÚV Švařec.  

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Po napojení na Vírský oblastní vodovod - ÚV Švařec v případě odstavení  uvedeného zdroje SV z provozu, bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách . Pro obec bude třeba dovézt 12,2 m3/den.

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km od místní části Doubravník.

   Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2006 výstavba: 

· přívodného řadu PE 150 dl. 310m ( vedený v boční štole)

· přívodného řadu  TL 100 dl. 2101m

·  přívodného řadu  TL 150 dl. 1336 m

· čerpací stanice 

· technologické úpravy ve vodojemu Doubravník

Pro místní část Doubravník se předpokládá realizace navrženého technického opatření v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	559
	559
	559

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	529
	529
	529

	Počet EO
	obyv.
	931
	930
	886

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	98.66
	98.57
	93.87

	BSK5
	kg/den
	55.86
	55.81
	53.15

	NL
	kg/den
	51.21
	51.15
	48.72

	CHSK
	kg/den
	111.72
	111.61
	106.30


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Na stávající jednotnou kanalizační síť je napojeno 560 obyvatel. Kanalizační síť byla budována svépomocí průběžně od roku 1946,  délka kanalizace 3500 m.

V místní části je vybudována mechanicko biologická ČOV pro 1 200 EO.

Technologická linka ČOV se skládá z:

- odlehčovací komory

- ručně stíraných česlí

- vertikálního lapáku písku

- směšovacích aktivačních nádrží vybavených jemnobublinnou aerací

- čtvercových vertikálně protékaných dosazovacích nádrží

- uskladňovací nádrže kalu

ČOV má platné povolení k vypouštění odpadních vod ze dne 16.7.2001

Stávající ČOV vyhovuje legislativním i technickým požadavkům.

Provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Doubravník.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný stav je vyhovující, proto se v budoucnosti neuvažuje o rozšíření kanalizační sítě.

Stávající ČOV vyhovuje požadavkům.

Návrhový svoz z obcí (místních částí): Křížovice

E.5. Časový harmonogram.

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	18.704

	Kanalizace (mil.Kč)
	6.552

	Celkem (mil.Kč)
	 728.552


	
	

	653_01.doc
	



