	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	656
	0624.017.656.00
	Kaly
	06232
	595837

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	254
	265
	265

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Kaly se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 7 km. Obec se skládá ze dvou místních částí, Kaly a Zahrada. Rozsah zástavby je v rozmezí 425 - 455 m.n.m..

C. Podklady

•
Vodohodpodářský průzkum obce

•
Telefonická konzultace

•
Digitální zaměření vodovodu – VAS

•
US obce Kaly, 10/99, Ing.Arch.Alena Koštálová

•        Zásobování obyvatel z VOV, 1. a 2. etapa , VH- atelier, spol.s.r.o Brno, 09/2005

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek  pro obec 

0624.017.656.00      - Kaly
včetně jednotlivých místních částí : 

 0624.017.656.01 
- Kaly

 0624.017.656.02     - Zahrada
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	234
	247
	247

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.8
	9.6
	9.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.1
	5.1
	5.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5
	5.2
	5.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	58
	58
	64

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	59
	56
	56

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	115
	106
	106

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	26.9
	26.9
	26.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	40.3
	40.3
	40.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Kaly (425 - 455 m.n.m.) je vybudovaný veřejný vodovod. Zdrojem pitné vody je vrt hl. 56 m s vysokým obsahem dusičnanů 65-80 mg/l. Z vrtu se čerpá do vodojemu Kaly 50 m3 (452,76/449,76 m.n.m.). Několik objektů je zásobeno přes AT stanici. 

Místní část Zahrada (380 - 410 m.n.m.), která je zástavbou téměř spojená s místní částí Kaly má vybudovaný vodovod, který je napojen na vdj. Kaly 50 m3 s kótou hladiny  452,76/449,76 m.n.m..

Vlastníkem vodovodu v obci i místní části je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár.

Aktualizace k roku 2016
Místní části Kaly a Zahrady obce Kaly  mají vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem  je obec .  Provoz si zajišťuje obec sama..
Zásobení obou částí obce Kaly  pitnou vodou je řešeno napojením na Vírský oblastní vodovod (VOV). Kompletní stavba řeší přívod a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně Zahrady a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.  
Vznikl nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova -  Kaly.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Pro obec bylo vydáno stavební povolení na projekt, který počítá se zrušením stávajícího zdroje a vodojemu a řeší napojení obce na skupinový vodovod Vírský oblastní vodovod (VOV). 

Kompletní stavba ( I. a II. část) řeší přívod z Lomničky  do nového vodojemu Dolní Loučky 2 x100 m3 /342 m.n.m. a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně místní části Zahrada a napojení na stávající rozvodné řady v obcích. 

Z vodojemu Dolní Loučky 2 x100 m3 /342 m.n.m bude voda dopravována přečerpací stanicí Horní Loučky do vodojemu Horní Loučky 2x35m3  / 380 m.n.m.  , ze kterého je voda čerpána čerpací stanicí do vodojemu Kaly 2x24 m3  /480 m.n.m.
Napojení obce Kaly včetně místní části Zahrada je možno provést zásobovacím řadem, napojeným na stávající rozvody vodovodní sítě v obci.

Vznikne nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova-  Kaly, který bude přebírat vodu z VOV.

Aktualizace k roku 2016
Zásobení obou částí obce Kaly  pitnou vodou je řešeno napojením na Vírský oblastní vodovod (VOV). Kompletní stavba řeší přívod a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně Zahrady a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.  
Vznikl nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova -  Kaly.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro obec Kaly a místní části Zahrada se uvažuje se zásobením z ÚV Švařec.  

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu, i po  napojení na SV-Dolní Loučky-Kaly, který je dotován vodou z Vírského oblastního vodovodu - ÚV Švařec v případě odstavení  uvedeného zdroje SV z provozu bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. Pro místní část Kaly bude třeba dovézt 2,3 m3/den, pro místní část Zahrada bude třeba dovézt 1,5 m3/den.    

        Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km od místní části Kaly a Zahrada.

   Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2006-2007 výstavba: 

· Zásobovací řad  PE 100 dl. 691,5m

· Výtlačný  řad  TL 80 dl.1864m         

· Vdj. Kaly 2x24 m3
Pro obec Kaly a místní části Zahrada se předpokládá v r. 2006-2007 realizace navrženého technického opatření (nové stavby) v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.  Pro místní část Zahrada nebylo navrženo žádné technické opatření.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Počet EO
	obyv.
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce

Místní část Kaly – je jednotná kanalizace, není ČOV

Místní část Zahrada - je jednotná kanalizace, není ČOV

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce
Místní část Kaly – výstavba splaškové kanalizace, odvedení odp. vod na ČOV Dolní Loučky
Místní část Zahrada - výstavba splaškové kanalizace, odvedení odp. vod na ČOV Dolní Loučky
E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	11.260

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	 233.000


	
	

	656.doc
	



