	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	659
	0624.017.659.00
	Kuřimská Nová Ves
	07768
	595985

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	659.1
	0624.017.659.01
	Kuřimská Nová Ves
	07768
	595985

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	127
	119
	119

	Místní část obce
	113
	106
	106


B.2. Základní údaje o obci

Místní část Kuřimská Nová Ves se nachází západně od města Tišnov, ve vzdálenosti cca 11 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 445 - 465 m.n.m..

C. Podklady

•
Vodohospodářský průzkum obce

•
Telefonická konzultace

•
Urbanistická studie SÚ Kuřimská Nová Ves, 05/98, Ing. Marie Psotová

•
Kanalizační řád, schválen 04/1995, Ing.Ludmila Koudelová

•
Kanalizace-situace

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	105
	105
	105

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	4.3
	4.3
	4.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.8
	3.8
	4.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.4
	3.4
	3.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	90
	99

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	100
	100
	110

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	111
	111
	122

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	11.7
	11.7
	12.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	17.5
	17.5
	19.3


Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Kuřimská Nová Ves nemá veřejný vodovod. Obyvatelé jsou pitnou vodou zásobeni ze soukromých studní.

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Zásobení obce pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu je možné řešit jako samostatný vodovod s vlastním zdrojem.  Zdrojem bude vrt , s vydatností cca  Q=1 l/s 

( podmíněno hydrogeologickým průzkumem), odkud bude voda čerpána výtlačným potrubím do vodojemu 2x25m3  s max. hladinou cca 505 m.n.m. ., pokud se v dané lokalitě nenachází vhodný terén z hlediska územního projednání , je možné vodu do obce dopravovat z vodojemu přes AT stanici , která bude zajišťovat zvýšení tlaku), aby byl zajištěn minimální hydrodynamický tlak v síti. 

V rámci napojení obce na vodovod pro veřejnou potřebu bude rovněž vybudována nová vodovodní síť.        

   Je možné jiné technické řešení zásobení ze zdroje Níhov, což je podmíněno souhlasem vlastníka tohoto dostatečně kapacitního zdroje. Doposud veškeré jednání bylo negatívní.   Ze zdroje Níhov je již v současné době zásobena obec Níhov a Lubné s vlastní akumulací a úpravnou vody. Technické řešení zásobení z tohoto zdroje by bylo samostatně pro obce Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí a m.části Blahoňov a Prosatín a předpokládá vybudování vlastní  akumulace a přívodného řadu.           

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem  navrženého samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je realizace vlastního JÚ Kuřimská Nová Ves – vrt.  

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

            Za krizové situace bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách ze zdroje NZV – Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca  12 km.  Pro místní část Kuřimská Nová Ves bude třeba dovézt 1,7 m3/den.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena  v r. 2008-2010 výstavba: 

· vrt

· vodojem 2x25m3

                  -     přívodný řad  PE100dl.500m( předpoklad)

· rozvodná síť PE 50 dl. 500m

· rozvodná síť PE 80 dl. 830m

· rozvodná síť PE 100 dl. 1560m

· přípojky

Pro obec Kuřimská Nová Ves se předpokládá realizace navrženého technického opatření ( nové stavby)v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK. 

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	40
	40
	40

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	92
	92
	87

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	11.31
	11.31
	10.71

	BSK5
	kg/den
	5.49
	5.49
	5.20

	NL
	kg/den
	5.03
	5.03
	4.77

	CHSK
	kg/den
	10.98
	10.98
	10.40


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části byla v minulosti vybudována svépomocí jednotná kanalizační síť. Při výstavbě kanalizace byly použity betonové trouby profilů DN 300 až DN 800. Délka kanalizace je přibližně 1300 m.Celá kanalizační síť je zaústěna do místní vodoteče.

Odpadní vody odtékají buď po předčištění v biologických septicích kanalizací přímo do toku nebo jsou akumulovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na pole.

V místní části není čistírna odpadních vod.

Provozovatel kanalizace: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody . Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace.

V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

Návrhový svoz - z místní části  Prosatín

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	6.615

	Kanalizace (mil.Kč)
	6.883

	Celkem (mil.Kč)
	 627.883


	
	

	659_01.doc
	



