	Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	671
	0624.017.671.01
	Vratislávka
	18565
	597104

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	017
	Tišnov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	77
	94
	94

	Místní část obce
	-
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Vratislávka se nachází severozápadně od města Tišnova, ve vzdálenosti cca 14 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 495 - 516 m.n.m..

C. Podklady

•
Vodohospodářský průzkum obce

•
Telefonická konzultace

•
Urbanistická studie obce Vratislávka, 11/99, STUDIO P, Ing. Marie Psotová

•
Situace stávajícího stavu vodovodní sítě

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	72
	86
	86

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.6
	3.5
	3.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.1
	2
	2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.3
	1.3
	1.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	42
	47

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	78
	64
	64


	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	138
	111
	111

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	9.9
	9.9
	9.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	14.9
	14.9
	14.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vratislávka má vybudovaný veřejný vodovod. Obec je v rámci  skupinového vodovodu Žďársko připojena na přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš, jehož zdrojem je ÚV Mostiště. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.               

Z přivaděče do Velké Bíteše vede odbočka do vdj. Vratislávka 2 x 100 m3 (532 / 529 m.n.m.), ze kterého je obec zásobena gravitačně. 

 Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

             Obce Vratislávka, Žďárec, Tišnovská Nová Ves, převedené z kraje Vysočina do kraje Jihomoravského utvoří v systému zásobování skupinový vodovod Vratislávka - Tišnovská Nová Ves ( od r. 2015 se napojí  ještě Skryje a od r. 2021 Rojetín ) , který přebírá vodu z SV Žďársko. 

Na způsobu zásobování není třeba nic měnit.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

 S novými zdroji se neuvažuje.  

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého zdroje SV  Žďársko ( nacházejí se na území kraje Vysočina) z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. Pro obec bude třeba dovézt 1,2 m3/den.

            Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Tišnov – Předklášteří - st.2,3,S1,S2, vrty HV1,2, HV101,102, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km od obce Vratislávka.

   Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V oblasti zásobování pitnou vodou není pro obec Vratislávka v rámci tohoto PRVK navrženo žádné technické opatření. 

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	31
	31
	29

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	4.25
	4.25
	3.98

	BSK5
	kg/den
	1.84
	1.84
	1.73

	NL
	kg/den
	1.69
	1.69
	1.58

	CHSK
	kg/den
	3.68
	3.68
	3.45


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci nejsou významní producenti průmyslových odpadních vod

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec nemá veřejnou kanalizační síť, odpadní vody odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích přímo do místní vodoteče vlévající se do Libochovky. U části rodinných domků jsou odpadní vody zachycovány do bezodtokých jímek, odkud jsou vyváženy na pole.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti obce je uvažováno i nadále s likvidací splaškových odpadních vod prostřednictvím jímek na vyvážení.

E.5. Časový harmonogram

.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	


	
	

	671.doc
	



