	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                         Změna 1 (k 03/2010)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	205
	0626.005.142.01
	Kožušice
	07212
	593184

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	005
	Bučovice


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	107
	118
	118

	Místní část obce
	36
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Kožušice se nachází východně od města Bučovice, ve vzdálenosti cca 12 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 267 – 285 m n.m.

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

Změna k 03/2010
- Rozhodnutí obce Kožušice o výstavbě vlastní ČOV
D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	98
	138
	138

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.2
	1.8
	2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.1
	1.8
	2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.9
	1.3
	1.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	53
	26
	29

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	59
	37
	40

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	62
	37
	40

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	6.1
	5.1
	5.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	9.1
	7.6
	8.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci není vybudován vodovod. Obyvatelé k zásobení vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Obec Kožušice bude zásobena ze SV Brankovice – Malínky. 

Vlastní zásobení bude zajištěno odběrem vody z rozvodné sítě obce Malínky, na kterou se napojí přívodní řad a bude ukončen před obcí Kožušice, kde se propojí s rozvodnou sítí. 

Vodovodní síť obce bude pod tlakem VDJ Brankovice o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 290,00 m n.m. Z tohoto vodojemu jsou zásobeny i obce Brankovice a Malínky. 

Aktualizace k roku 2016
Obec Kožušice je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který si provozuje obec sama. 

Vlastní zásobení je zajištěno odběrem vody z rozvodné sítě obce Malínky, na kterou se napojil přívodní řad aj ukončen před obcí Kožušice, kde se propojil s rozvodnou sítí. 

Vodovodní síť obce je pod tlakem VDJ Brankovice o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 290,00 m n.m. Z tohoto vodojemu jsou zásobeny i obce Brankovice a Malínky. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V současné době obyvatelé využívají vlastních zdrojů – studní. Ve výhledu bude obec napojena na skupinový vodovod Brankovice – Malínky, jehož zdrojem pitné vody jsou dva vrty HV 1 a HV 2, o  celkové vydatnosti 5,0 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje bude využíván pouze druhý zdroj. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z obou zdrojů, bude nutno vodu dovážet v cisternách.  Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody. 

Ve výhledu se předpokládá s napojením vodovodu na skupinový vodovod 601-SV Vyškov-větev nesovická.
Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Brankovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km, .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2006-2007 realizace:

· AT stanice

· přívodný řad LTDN 100, dl. 1000 m

· rozvodná síť LTDN 80, dl. 2400 m

· vodovodní přípojky 35 ks,r.2007-2015

Aktualizace k roku 2016
· přívodný řad LTDN 100, dl. 1600 m
· rozvodná síť LTDN 80, dl. 2650 m
Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

·  Zástupci  samosprávy obce požadovali napojení obce na skupinový vodovod Brankovice-Malínky, kde je využíván  zdroj s dostatečnou vydatností.

· Obec Kožušice se nachází ve vzdálenosti cca 1.0 km od obce Malínky, z tohoto důvodu je nutno vybudovat přívodní řad délky 1000 m a rozvodnou síť celkové délky 2400 m.

· Celková výše investičních nákladů je především ovlivněna náklady rozvodné sítě. 

· Vysoké měrné náklady  Kč/os jsou odvislé od toho, že se bude zásobovat nízký počet obyvatel.   

      Na základě těchto  skutečností činí měrné náklady 64,4 tis. 

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	95
	95
	95

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	125
	125
	125

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	15.84
	15.84
	15.77

	BSK5
	kg/den
	7.50
	7.50
	7.47

	NL
	kg/den
	6.88
	6.88
	6.85

	CHSK
	kg/den
	15.00
	15.00
	14.94


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Stávající kanalizace je stará cca 28 let a je v celkem dobrém technickém stavu. Je na ni napojeno cca 89 % obyvatel obce.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 03/2010 - zrušeno
V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Malínky a čištěny budou na ČOV Brankovice (společná ČOV pro obce Brankovice, Malínky, Kožušice, Nemochovice a Dobročkovice).
Změna k 03/2010
V obci bude vybudována splašková kanalizační síť, odpadní vody budou čištěny na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod, která bude umístěna v intravilánu obce na levém břehu Litavy, cca 150m pod soutokem se Zámeckým potokem.
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Změna k 3/2010 – zrušeno
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	6.825

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.429

	Celkem (mil.Kč)
	  19.254


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.
Změna k 3/2010
	Vodovody (mil.Kč)
	6.825

	Kanalizace (mil.Kč)
	13.937

	Celkem (mil.Kč)
	20.762


	
	

	142.doc
	



