	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 03/2010)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	282
	0626.005.145.01
	Malínky
	09097
	593290

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	005
	Bučovice


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	142
	142
	142

	Místní část obce
	18
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Malínky se nachází východně od města Bučovice ve vzdálenosti cca 11 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 254 – 280 m n.m.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Malínky, vypracoval S-projekt Zlín v 02/1997

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

Změna k 03/2010
- Rozhodnutí obce Kožušice o výstavbě vlastní ČOV
Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	125
	140
	140

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.3
	3.3
	3.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.9
	2.9
	3.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.8
	2.8
	3.1

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	61
	54
	60

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	63
	56
	62

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	73
	66
	72

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	9.2
	9.2
	10.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	13.8
	13.8
	15.1


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod, který je majetkem obce a jenž si ho i provozuje.  V roce 2000 bylo zásobeno 107 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením  125 obyvatel. 

Obec je zásobena gravitačně z vodojemu Brankovice, o objemu 2x150 m3, s maximální hladinou 290,0 m n.m., do něhož je čerpána voda ze dvou vrtů HV 1 a HV 2. Celková vydatnost obou zdrojů je 5,0 l/s.  U vrtů se provádí úprava vody typu „in situ“ spočívající v okysličení surové vody a jejího zpětného navrácení do prostoru vrtu. Po určité realizační době se upravená voda čerpá do VDJ Brankovice.  

Přívodní řad pro obec Malínky je napojen přívodní řad pro obec Brankovice.  Ve výhledu se předpokládá se zásobením i obce Kožušice. Přívodní řad pro tuto obec se napojí na rozvodnou síť obce Malínky.               

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy zniklých poruch.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Brankovice – Malínky – Kožušice jsou dva vrty HV 1 a HV 2, o  celkové vydatnosti 5,0 l/s. 

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje bude využíván pouze druhý zdroj. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z obou zdrojů, bude nutno vodu dovážet v cisternách.  Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Brankovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 3 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	79
	79
	78

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	10.30
	10.30
	10.23

	BSK5
	kg/den
	4.71
	4.71
	4.68

	NL
	kg/den
	4.32
	4.32
	4.29

	CHSK
	kg/den
	9.42
	9.42
	9.36


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudována dešťová kanalizace z betonových trub DN 500, DN 800, DN 1000. Kanalizace je vyústěna do recipientu Litava.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 03/2010 - zrušeno
Navrhuje se vybudování splaškové kanalizace. Odpadní vody budou odvedeny na společnou ČOV pro obce Brankovice, Malínky , Kožušice, Dobročkovice a Nemochovice v Brankovicích.

Variantním řešením je vybudování samostatné ČOV pro obec Malínky s přepadem vyčištěných vod do Litavy. Vzhledem k tomu, že je umístění ČOV v zátopovém území Litavy, je nutné při vlastním návrhu ČOV učinit opatření proti jejímu možnému zatopení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.926

	Celkem (mil.Kč)
	  12.926


	
	

	145.doc
	



