	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	316
	0626.005.147.01
	Mouřínov
	09997
	557048

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	005
	Bučovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	468
	455
	455

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Mouřínov se nachází jihozápadně od města Bučovice ve vzdálenosti cca 4 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 245 – 270 m n.m.

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	216
	236
	236

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3
	6.7
	7.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3
	6.6
	7.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.8
	5.6
	6.2

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	36
	65
	72

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	38
	76
	84

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	38
	78
	86

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	8.3
	18.4
	20.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	12.4
	27.6
	30.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod, jenž je majetkem obce, ale provoz zajišťuje VaK Vyškov. 

V roce 2000 bylo zásobeno 153 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 216 obyvatel. 

Hlavním zdrojem pitné vody je vrt HV 1 o vydatnosti Q = 0,5 l/s, odkud je voda čerpána do VDJ Mouřínov, o objemu 2x50 m3, s max. hladinou 289,00 m n.m.

Vlastní zásobení obce je gravitačně pomocí přívodního řadu, který je ukončen v místě napojení na rozvodnou síť. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt HV 1, o vydatnosti      0,5 l/s. 

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z tohoto zdroje bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího charakteru nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

Ve výhledu se předpokládá s napojením vodovodu na skupinový vodovod 601-SV Vyškov-větev nesovická. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Dražovice HV 10, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	374
	374
	374

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	435
	434
	433

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	52.46
	52.39
	52.18

	BSK5
	kg/den
	26.09
	26.06
	25.97

	NL
	kg/den
	23.91
	23.88
	23.80

	CHSK
	kg/den
	52.17
	52.11
	51.93


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Kanalizace je stará cca 30 let a je v dobrém technickém stavu. Na kanalizaci je napojeno cca 80 % obyvatel obce.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody z obce budou přečerpávány do kanalizační sítě obce Bučovice a budou čištěny na ČOV Bučovice.

Alternativou je  odvádění odpadních vod z obce na vlastní mechanicko-biologickou ČOV.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV (dle NV 61/2003Sb) a podle výsledku uvažovat na ČOV s odpovídajícím opatřením.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	22.040

	Celkem (mil.Kč)
	  22.040


	
	

	147.doc
	



