	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	331
	0626.005.149.01
	Nemotice
	10325
	593401

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	005
	Bučovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	354
	410
	410

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Nemotice se nachází východně od města Bučovice, ve vzdálenosti cca 9 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 244 – 260 m n.m.

C. Podklady

· Urbanistická studie SÚ Nemotice, vypracoval AWIT Praha v 09/1997

· Údaje od Obecního úřadu

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	195
	214
	214

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.4
	3.4
	3.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	3.4
	3.4
	3.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	3.4
	3.4
	3.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	48
	44
	48

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	48
	44
	48

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	48
	44
	49

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	9.4
	9.4
	10.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	14
	14.2
	15.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci v současné době probíhá výstavba vodovodu. Koncem roku 2004 bude provedena kolaudace stavby. Dle projektové dokumentace bude obec zásobena z vlastního zdroje – vrtu HV-1, jehož vydatnost je Q = 0,85 l/s. Voda ze zdroje bude čerpána do objektu armaturní komory VDJ, kde bude probíhat úprava surové vody, spočívající v odstranění amoniaku. Z AK bude voda natékat do nádrží vodojemu Nemotice o objemu 1x100 m3, s maximální hladinou 299,50 m n.m., ze kterého bude obec zásobena gravitačně. 

Aktualizace k roku 2016
V obci je vybudován vodovod, jehož majitelem je obec, která si  současně zajišťuje i provoz.
Obec je zásobena z vlastního zdroje – vrtu HV-1, jehož vydatnost je Q = 0,85 l/s. Voda ze zdroje je čerpána do objektu armaturní komory VDJ, kde probíhá úprava surové vody, spočívající v odstranění amoniaku. Z AK voda natéká do nádrží vodojemu Nemotice o objemu 1x100 m3, s maximální hladinou 299,50 m n.m., ze kterého je obec zásobena gravitačně. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Po vybudování vodovodní sítě se v budoucnu budou provádět pouze opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Po vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu bude zdrojem tohoto vodovodu vrt HV-1, o  vydatnosti 0,85 l/s. 

Aktualizace k roku 2016
Zdrojem tohoto vodovodu je vrt HV-1, o  vydatnosti 0,85 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z tohoto zdroje bude nutno vodu odvážet v cisternách. 

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího charakteru nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno se napojit na skupinový vodovod SV Vyškov – větev nemotická. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Brankovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	118
	118
	117

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	17.70
	17.65
	17.55

	BSK5
	kg/den
	7.08
	7.06
	7.02

	NL
	kg/den
	6.49
	6.47
	6.44

	CHSK
	kg/den
	14.16
	14.12
	14.04


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažována splašková kanalizace v obci s odvedením odpadních vod z obce do kanalizační sítě Snovídky a na navrhovanou ČOV Snovídky. Do kanalizační sítě obce Nemotice budou dále napojeny i odpadní vody z obce Mouchnice (územní celek Hodonín).

V ÚP je uvažováno s tlakovou kanalizací ve všech obcích; vzhledem k tomu, že kanalizační sběrač je navrhován po toku Kyjovky protékající všemi obcemi, musí se nutnost návrhu tlakové kanalizace prověřit při detailním návrhu.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	19.704

	Celkem (mil.Kč)
	  19.704


	
	

	149.doc
	



