	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	550
	0626.005.154.01
	Uhřice
	09506
	550191

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	005
	Bučovice


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	237
	250
	250

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Uhřice se nachází severovýchodně od města Bučovice ve vzdálenosti cca 6 km.  Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 259 – 275 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán SÚ Uhřice, vypracoval AWIT Praha v 07/1995

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	162
	170
	170

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.1
	2.2
	2.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.8
	2.2
	2.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.8
	2.2
	2.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	48
	35
	39

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	48
	36
	39

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	52
	36
	40

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	8.4
	6.1
	6.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	12.6
	9.2
	10.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci probíhá výstavba vodovodu. Obyvatelé k zásobení pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní.

V současné době probíhá výstavba přívodního řadu, který zajistí dodávku vody ze stávajícího vodojemu Bohdalice do stávajícího vodojemu Nesovice.  Vybudováním tohoto přivaděče vznikne nová větev skupinového vodovodu Vyškov, která je pojmenovaná jako větev nesovická. 

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Z nového přivaděče větev nesovická SV Vyškov budou zásobeny obce, které nemají vybudovanou vodovodní síť a vlastní zdroj, ale i obce, které mají vodovod s vlastním zdrojem.  Voda do tohoto SV bude dodávána ze SV Vyškov – větev vyškovská. 

Po vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu bude obec napojena na skupinový vodovod Vyškov – větev nesovická.

Vlastní zásobování obce bude gravitačně z přivaděče VDJ Bohdalice – VDJ Nesovice, na odbočce s redukcí tlaku.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavními zdroji SV jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 101, HV 30c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti       Q = 10 l/s.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Brankovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 8 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	133
	133
	132

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	17.29
	17.22
	17.15

	BSK5
	kg/den
	7.99
	7.96
	7.93

	NL
	kg/den
	7.32
	7.29
	7.26

	CHSK
	kg/den
	15.97
	15.91
	15.85


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci je vybudována dešťová kanalizace, která byla realizována v 70. letech. Celková délka kanalizační sítě, která je provedena z betonových trub je 1100 m. Na kanalizační síti je celkem 6 ks výustních objektů. Odpadní vody jsou vypouštěny do vodoteče – Chvalkovského potoka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody z obce budou (společně s odpadními vodami z obce Uhřice) odváděny do kanalizační sítě obce Milonice , dále přes Nesovice a Letošov a budou čištěny na ČOV Letošov-Milonice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.021

	Celkem (mil.Kč)
	  14.021


	
	

	154.doc
	



