	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	128
	0626.015.359.01
	Holubice
	17787
	550825

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	015
	Slavkov u Brna


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	850
	1107
	1107

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Holubice se nachází severozápadně od města Slavkov u Brna, ve vzdálenosti cca 6 km.  Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 220 – 286 m n.m.

Podklady

· Územní plán obce Holubice, vypracovalo Urbanistické středisko Brno 

· Údaje od Obecního úřadu 

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	805
	831
	831

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	32.8
	49.9
	54.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	32.4
	49.8
	54.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	24.1
	34.7
	38.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	82
	114
	126

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	110
	164
	181

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	111
	164
	181

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	89.7
	136.6
	150.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	121.1
	184.4
	202.8


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudována vodovodní síť, kterou provozuje Vak Vyškov, ale je majetkem obce. 

V roce 2000 bylo zásobeno 765 obyvatel, ve výhledu v roce 2015 se předpokládá se zásobením 805 obyvatel. Zásobování obce pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Vyškov – větev slavkovská.  Voda do tohoto SV je dodávána ze SV Vyškov – větev Vyškovská.

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobení je gravitačně z VDJ Holubice o objemu 2x250 m3, s max. hladinou 280,00 m n.m., pomocí přívodního řadu,  jenž je ukončen u obce, v místě napojení na rozvodnou síť.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

Ke zvýšení tlaků ve vodovodní síti u výše položené zástavby obce je nutno vybudovat objekt AT stanice. Tímto opatřením bude stávající síť rozdělena na dvě tlaková pásma – dolní a horní.  

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev slavkovská je dodávána voda ze SV Vyškov – větev Vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty  – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Račice HV10001, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	808
	808
	843

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	843

	Počet EO
	obyv.
	832
	831
	846

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	108.72
	108.20
	108.66

	BSK5
	kg/den
	49.90
	49.84
	50.74

	NL
	kg/den
	45.74
	45.69
	46.51

	CHSK
	kg/den
	99.80
	99.68
	101.48


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby (stolařství, sklenářství).

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Téměř v celé obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Stáří kanalizace je 30 – 60 let.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající jednotná kanalizace v obci bude zachována a bude doplněna dalšími stokami. Odpadní vody z obce budou odváděny do kanalizační sítě obce Křenovice a společně s odpadními vodami z této obce na stávající ČOV Hrušky,  která je nevytížená.

Alternativou je výstavba nové mechanicko-biologické ČOV pod obcí s vyústěním vyčištěných odpadních vod do potoka Rakovec.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace a „přiměřeného čištění“ v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	25.053

	Celkem (mil.Kč)
	  25.053


	
	

	359.doc
	



