	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	373
	0626.015.368.01
	Otnice
	11657
	593478

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	015
	Slavkov u Brna


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1390
	1521
	1521

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Otnice se nachází jihozápadně od města Slavkov u Brna ve vzdálenosti cca 9 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 208 – 235 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Otnice, vypracoval AWIT Praha v 12/1999

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1440
	1570
	1570

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	63.4
	66
	72.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	52
	56.1
	61.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	36.3
	41.8
	45.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	69
	73
	80

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	99
	98
	108

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	121
	115
	127

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	173.7
	180.9
	199

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	234.5
	244.2
	268.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudována vodovodní síť, kterou vlastní a provozuje VaK Vyškov. 

V roce 2000 bylo zásobeno 1390 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 1440 obyvatel. Zásobování obce pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Vyškov – větev bošovická. Voda do tohoto SV je dodávána ze SV Vyškov – větev vyškovská.

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobení je gravitačně z VDJ Otnice s ČS o objemu 2x250 m3, s max. hladinou 255,20 m n.m. pomocí přívodního řadu, jenž je u obce propojen s rozvodnou sítí. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev bošovická je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrty Kobeřice HV5, HV7, studna Nížkovice Sni1, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1350
	1350
	1378

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	1378

	Počet EO
	obyv.
	1445
	1444
	1498

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	182.30
	182.06
	197.09

	BSK5
	kg/den
	86.70
	86.61
	89.88

	NL
	kg/den
	79.48
	79.39
	82.39

	CHSK
	kg/den
	173.40
	173.22
	179.76


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – do Otnického, Bošovického a Lovčického potoka.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude vybudován kanalizační sběrač, jímž budou podchyceny jednotlivé kanalizační stoky.

Pod obcí je navržena nová mechanicko-biologická ČOV. Výhledově bude tato ČOV sloužit i pro obce Bošovice a Lovčičky.

Akce byla zařazena do RPI (ve skupině opatření 300 – 2000 EO). 

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2009 - 2010

· Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	35.893

	Celkem (mil.Kč)
	  35.893


	
	

	368.doc
	



