	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	507
	0626.015.370.01
	Šaratice
	16204
	593613

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	015
	Slavkov u Brna


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	893
	1043
	1043

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Šaratice se nachází jihozápadně od města Slavkova u Brna, ve vzdálenosti  cca 8 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 195 – 200 m n.m.

                        Obec Šaratice se nachází částečně na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů II. stupně  zřídelní oblasti Šaratice dle zák. č. 164/2001 Sb.

             Část katastrálního území obce  se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  I. a II. stupně zřídelní oblasti Šaratice dle zák. č. 164/2001 Sb. 

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se částečně nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb. 

Jednotlivé zdroje:

Těžební pole ( jímací území ) Kalužiny  ( OP PLZ I. stupně ) – 48 jímacích studní ( extravilán obce )

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Šaratice, vypracoval Löw Brno v 02/1999

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	850
	860
	860

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	28
	81.1
	89.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	22.8
	79
	86.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	15.2
	27.9
	30.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	49
	89
	98

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	73
	252
	277

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	90
	258
	284

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	76.8
	222.3
	244.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	103.6
	300.1
	330.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudována vodovodní síť, jenž provozuje majitel VaK Vyškov.

V roce 2000 bylo zásobeno 815 obyvatel, ve výhledu v roce 2015 se předpokládá se zásobením 850 obyvatel.

Zásobení obce pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Vyškov – větev bošovická. Voda do tohoto SV je dodávaná ze SV Vyškov – větev vyškovská. 

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů  – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Zbýšov o objemu 2x250 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. přes rozvodnou síť obce Zbýšova. Z tohoto VDJ jsou zásobeny další tři obce – Zbýšov, Hostěrádky – Rešov a Újezd u Brna, která se nachází na území sousedního územního  celku Brno-venkov.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se  budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev bošovická je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – – Vrty Kobeřice HV5, HV7, studna Nížkovice Sni1, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	885

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	885

	Počet EO
	obyv.
	455
	454
	898

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	67.71
	67.32
	112.04

	BSK5
	kg/den
	27.29
	27.23
	53.90

	NL
	kg/den
	25.02
	24.96
	49.41

	CHSK
	kg/den
	54.58
	54.46
	107.80


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu Litava a Milešovický potok. 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí mechanicko-biologická ČOV společná i pro obec Hostěrádky – Rešov a Zbýšov.

Je zvažována i alternativa napojení odpadních vod z obcí Hostěrádky-Rešov, Šaratice a Zbýšov na ČOV Újezd u Brna v okrese Brno – venkov.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2010 - 2011

· Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	39.903

	Celkem (mil.Kč)
	  39.903


	
	

	370.doc
	



