	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	626
	0626.015.373.01
	Zbýšov
	19212
	593699

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	015
	Slavkov u Brna


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	410
	625
	625

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Zbýšov se nachází jihozápadně od města Slavkova u Brna, ve vzdálenosti  cca 7 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 196 – 243 m n.m.

· Podklady

· Urbanistická studie obce Zbýšov, vypracoval S.projekt Zlín v 12/1999

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	376
	552
	552

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	13.2
	26.3
	28.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	13.2
	26.3
	28.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	11.1
	21.9
	24.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	81
	109
	120

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	96
	130
	144

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	96
	131
	144

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	36.2
	72.1
	79.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	54.3
	108.1
	119


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudována vodovodní síť, jenž provozuje majitel VaK Vyškov.

V roce 2000 bylo zásobeno 345  obyvatel, ve výhledu v roce 2015 se předpokládá se zásobením 376 obyvatel.

Zásobování obce pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Vyškov – větev bošovická. Voda do tohoto SV je dodávaná ze SV Vyškov – větev vyškovská. 

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 30c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Zbýšov o objemu 2x250+1x540m3, s max. hladinou 250,00 m n.m. přes rozvodnou síť obce Zbýšova. Z tohoto VDJ jsou zásobeny další tři obce – Šaratice, Hostěrádky – Rešov a Újezd u Brna, která se nachází na území sousedního územního  celku Brno-venkov.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se  budou provádět opravy vzniklých poruch.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev bošovická je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 30c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrty Kobeřice HV5, HV7, studna Nížkovice Sni1, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	211
	211
	209

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	29.00
	28.93
	28.72

	BSK5
	kg/den
	12.68
	12.65
	12.56

	NL
	kg/den
	11.62
	11.59
	11.51

	CHSK
	kg/den
	25.35
	25.29
	25.11


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudována nesoustavná dešťová kanalizace z betonových trub. Je vyústěna na několika místech do vodoteče – Mlýnského potoka.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizace . Ve spodní části obce bude nutné vybudování čerpací stanice. 

Odpadní vody z obce budou odvedeny společně s odpadními vodami z obcí Šaratice a Hostěrádky – Rešov  na společnou ČOV umístěnou pod Šaraticemi. 

Alternativa: odpadní vody z obce budou odvedeny na stávající ČOV Hrušky, která má dostatečnou kapacitu.

Je zvažována i alternativa napojení odpadních vod z obcí Hostěrádky-Rešov, Šaratice a tedy i Zbýšov na ČOV Újezd u Brna v okrese Brno – venkov.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	24.588

	Celkem (mil.Kč)
	  24.588


	
	

	373.doc
	



