	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	23
	0626.019.471.00
	Bohdalice-Pavlovice
	00603
	592901

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	23.1
	0626.019.471.01
	Bohdalice
	00603
	592901

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	810
	856
	856

	Místní část obce
	454
	432
	432


B.2. Základní údaje o obci

Bohdalice jsou místní částí obce Bohdalice-Pavlovice a nachází se asi 8 km jižně od Vyškova. 

Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí  300 – 330 m n.m.

C. Podklady

-    Údaje od Obecního úřadu

-    Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	293
	352
	352

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	15.1
	14.7
	16.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	15.1
	14.4
	15.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	13
	12.4
	13.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	122
	96
	106

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	141
	112
	123

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	141
	114
	126

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	41.4
	40.2
	44.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	62
	60.3
	66.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Bohdalice je vybudována vodovodní síť, kterou provozuje VaK Vyškov, ale je majetkem obce.

V roce 2000 bylo zásobeno 233 obyvatel, ve výhledu v roce 2015 se předpokládá se zásobením 293 obyvatel.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vyškov – větev bučovická. Voda do tohoto SV je dodávaná ze SV Vyškov – větev vyškovská. 

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 30c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobování místní části je na odbočce z přivaděče VDJ Bohdalice – VDJ Bučovice s redukcí tlaku v redukční šachtě.

 Přes rozvodnou síť této místní části je zásobena obec Kozlany. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se  budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev bučovická je dodávána voda ze SV Vyškov – větev Vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 30c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Lysovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	227
	227
	225

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	33.47
	32.71
	31.50

	BSK5
	kg/den
	13.62
	13.59
	13.50

	NL
	kg/den
	12.49
	12.46
	12.38

	CHSK
	kg/den
	27.24
	27.18
	27.00


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť.

Odpadní vody z obce budou odváděny na ČOV Kozlany.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	16.744

	Celkem (mil.Kč)
	  16.744


	
	

	471_01.doc
	



