	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	79
	0626.019.473.01
	Dětkovice
	02595
	592978

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	262
	274
	274

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Dětkovice se nachází východně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca 11 km.  Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 268 – 285 m n.m.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Dětkovice, vypracoval Ing.arch.Mencl v 09/2000

· Údaje od Obecního úřadu

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	249
	269
	269

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	6.5
	7.3
	8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.5
	7.2
	7.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.4
	6.8
	7.5

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	59
	69
	76

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	61
	73
	81

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	71
	74
	82

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	17.8
	20
	22

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	26.6
	30
	33


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudována vodovodní síť, jejímž provozovatelem je majitel VaK Vyškov

V roce 2000 bylo zásobeno 225 obyvatel, ve výhledovém roce se předpokládá se zásobením 249 obyvatel. 

Hlavními zdroji vody skupinového vodovodu SV Dětkovice-Švábenice jsou stávající tři vrty HV 1, HV 2, HV 3, jejichž celková vydatnost je Q = 3,0 l/s.

Voda z těchto tří zdrojů je čerpána do VDJ Švábenice o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 311,20 m n.m

Vlastní obec je zásobena gravitačně samostatným zásobovacím řadem, který je ukončen u obce v místě napojení na rozvodnou síť.  Z těchto zdrojů, z VDJ Švábenice, je zásobena i obec Švábenice samostatným přívodním řadem. 

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch. 

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdroji skupinového vodovodu Dětkovice – Švábenice jsou tři vrty HV 1, HV 2, HV 3, jejichž celková vydatnost je Q = 3,0 l/s.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje, budou  využívány další dva. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo  by to byl  trvalý stav, bylo by nutno se napojit na skupinový vodovod SV Vyškov – větev švábenická.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Dětkovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 1 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	139
	139
	138

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	18.74
	18.67
	18.60

	BSK5
	kg/den
	8.36
	8.33
	8.30

	NL
	kg/den
	7.66
	7.64
	7.61

	CHSK
	kg/den
	16.72
	16.66
	16.60


Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci je vybudována dešťová kanalizace, která pokrývá cca 95 % zastavěné plochy obce. Kanalizace byla realizována z betonových trub DN 300 – DN 800. První etapa výstavby proběhla v roce 1958. Kanalizační potrubí je na několika místech vyústěno do vodního toku Dětkovický potok.

E.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť.

Je uvažováno se společnou ČOV pro obce Dětkovice a Švábenice, umístěnou na katastr Švábenic. Odpadní vody z Dětkovic bude nutno na tuto ČOV vzhledem k nevhodným spádovým poměrům přečerpávat. Čerpací stanice bude umístěna na pravý břeh Dětkovického potoka, severně od zástavby obce. Výtlačné potrubí bude trasováno podél státní silnice až k zástavbě obce Švábenice, kde bude napojeno na kanalizační systém obce.

V územním plánu je uvedena i alternativa samostatné ČOV pro obec. 

Alternativou je společná ČOV pro obce Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice a Orlovice.

Vzhledem k dostatečné vodnosti toku (řeka Haná) v obci Ivanovice na Hané je vhodnou alternativou odvedení odp.vod z obce na ČOV Ivanovice na Hané (event. společně s obcemi Švábenice ,Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice i Rybníček) 

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.836

	Celkem (mil.Kč)
	  12.836


	
	

	473.doc
	



