	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	153
	0626.019.479.00
	Hvězdlice
	05014
	593087

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	153.1
	0626.019.479.01
	Hvězdlice
	05014
	593087

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	653
	584
	584

	Místní část obce
	568
	499
	499


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Hvězdlice se nachází jihovýchodně od města Vyškova. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 300 – 320 m n.m.

B. Podklady

· Území plán SÚ Hvězdlice, vypracoval AWIT Praha v 07/1996

· Údaje od Obecního úřadu

-     Údaje od provozovatele VaK Vyškov

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	580
	497
	497

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	24.4
	25.4
	28

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	22
	19.2
	21.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	22
	14.6
	16

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	104
	80
	88

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	104
	106
	117

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	115
	140
	154

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	66.9
	69.6
	76.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	90.4
	94
	103.4


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Hvězdlice, v místní části Hvězdlice je vybudovaný vodovod, jehož provozovatelem je majitel, obec. V roce 2000 bylo zásobeno  569 obyvatel a ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobováním  580 obyvatel. 

Hlavní zdroje vody pro skupinový vodovod je vrt HV 4, o vydatnosti Q=0,1l/s, dvě studny S1 a H2, o vydatnosti Q=0,62l/s, resp. Q=0,33l/s  a pramenní jímka P1, o vydatnosti Q=0,05l/s.

Celková vydatnost zdrojů činí Q = 1,1 l/s. Z těchto zdrojů je voda čerpána do objektu vodojemu Hvězdlice o objemu 2x100 m3, s max. hl. 360,00 m n.m.

Vlastní zásobování místní části je gravitačně z VDJ Hvězdlice pomocí zásobovacího řadu, který je ukončen v místě napojení na rozvodnou síť.

Z tohoto zdroje VDJ je zásobena i druhá místní část Staré Hvězdlice, přes rozvodnou síť místní části Hvězdlice. 

Na základě rozhovoru se starostou obce, vydatnost stávajících zdrojů nestačí pokrýt potřebu obyvatel v obou zásobovaných částech obce. Tento nedostatek vody je potvrzen i výpočtem, což je zřejmé z tab. VII.

Aktualizace k roku 2016
Obec je zásobena ze SV Vyškov-větev nesovická. Pitná voda do tohoto SV je dodávána ze SV Vyškov – větev vyškovská.
Hlavními zdroji SV jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 101, HV 30c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti       Q = 10 l/s.
C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy poruch a výstavba přívodního řadu. Tímto propojem  se zajistí požadované množství vody ze skupinového vodovodu Vyškov. Stávající zdroje  budou nadále v provozu. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Hvězdlice – Staré Hvězdlice je vrt HV 4, o vydatnosti Q=0,1l/s, dvě studny S1 a H2, o vydatnosti Q=0,62 l/s, resp. Q=0,33 l/s  a pramenní jímka P1, o vydatnosti Q=0,05 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Hlavními zdroji SV jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 101, HV 30c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti       Q = 10 l/s.
Stávající zdroje vrt HV 4, o vydatnosti Q=0,1l/s, dvě studny S1 a H2, o vydatnosti Q=0,62 l/s, resp. Q=0,33 l/s  a pramenní jímka P1, o vydatnosti Q=0,05 l/s jsou doplňkovými zdroji.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje bude využíván pouze druhý zdroj. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z obou zdrojů, bude se voda odebírat ze SV Vyškov.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Lysovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.5. Časový harmonogram

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2003 realizace:

· přívodný řad LT100,dl. 450 m

· vodovodní přípojky 4 ks, r.2004-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	341
	341
	341

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	559
	558
	556

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	63.83
	63.95
	64.18

	BSK5
	kg/den
	33.52
	33.49
	33.37

	NL
	kg/den
	30.73
	30.70
	30.59

	CHSK
	kg/den
	67.04
	66.98
	66.74


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je Domov důchodců Hvězdlice s předčištěním a vyústěním odpadních vod do potoka Hvězdlička.

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – potoka Hvězdlička. Kanalizace v obci je z let 1927 - 1990.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a pod obcí mechanicko-biologická ČOV. Na tuto ČOV budou napojeny i odpadní vody z místní části Staré Hvězdlice.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Územní plán uvažuje s jednotnou kanalizační sítí, vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajících stok pro odvádění splaškových vod a zejména vzhledem k NV 61/2003 Sb. doporučujeme výše navrhované řešení.

K obci patří místní část Zdravá Voda (v současnosti 8 domů), která se nachází v PHO vodního zdroje. Likvidace splaškových odpadních vod bude realizována odvozem z domovních jímek, alternativou je ve výhledu gravitační odvedení splaškových odpadních vod do kanalizační sítě Hvězdlic a likvidace těchto vod na tamější ČOV.. Do přivaděče by byly napojeny i odpadní vody z přilehlých chat.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2014 - 2015

· Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.843

	Kanalizace (mil.Kč)
	15.061

	Celkem (mil.Kč)
	  15.904


	
	

	479_01.doc
	



