	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	206
	0626.019.484.01
	Krásensko
	07318
	593192

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	438
	415
	415

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Krásensko se nachází severozápadně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca 15 km.  Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 530 – 573 m n.m.

C. Podklady

· Urbanistická studie Krásensko,  vypracoval S.projekt Zlín v 03/1998

· Údaje od Obecního úřadu

-     Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	397
	427
	427

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	11.7
	12.7
	14

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	11.5
	10.3
	11.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	9.6
	9.5
	10.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	66
	61
	67

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	79
	66
	73

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	81
	82
	90

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	32.1
	34.9
	38.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	48.1
	52.3
	57.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod, jehož provozovatelem je majitel VaK Vyškov.  V roce 2000 bylo zásobeno 360 obyvatel, ve výhledovém roce se předpokládá se zásobením 397 obyvatel.

Hlavním zdrojem pitné vody pro obec je studna S1 o vydatnosti Q = 0,6 l/s.  Čerpací stanicí u studny je voda čerpána do VDJ Krásensko, o objemu 1x150 m3, s max. hladinou 584,40 m n.m. Obec je z VDJ zásobena gravitačně pomocí zásobovacího řadu, který je ukončen u obce, v místě napojení na rozvodnou síť.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je studna S1, o  vydatnosti    Q = 0,6 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z tohoto zdroje bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího charakteru nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Ježkovice RV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

Časový harmonogram

Rekonstrukce stávající studny se provede v roce 2009.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	390
	390
	390

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	390
	390
	390

	Počet EO
	obyv.
	435
	434
	433

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	51.16
	51.09
	50.88

	BSK5
	kg/den
	26.09
	26.06
	25.97

	NL
	kg/den
	23.92
	23.89
	23.81

	CHSK
	kg/den
	52.18
	52.12
	51.94


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizace DN 1000 až DN 300. Kmenovou stoku tvoří zaklenutá vodoteč DN 1000, na které je vybudována odlehčovací komora s vyústěním do Krásenského potoka. Za odlehčením pokračuje stoka v profilu DN 300 k ČOV.

ČOV byla budována v roce 1985 jako mechanicko-biologická s dlouhodobou částečnou stabilizací kalu pro 1000 EO – typ Hydroconsult Bratislava. Biologickou část tvoří kombibloky s povrchovou aerací. Vyčištěné vody jsou vypouštěny do toku Malá Haná. 

Na ČOV evidentně přitéká velké množství balastních vod. Vzhledem k malému množství nemovitostí, které jsou na kanalizaci napojeny, je znečištění, které je na ČOV přiváděno,minimální a funkce ČOV je zde zanedbatelná.

Areál ZD je na kanalizační síť napojen splaškovou kanalizací ze sociálního zařízení.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navrženo vyčlenění zaklenuté vodoteče – kmenové stoky jednotné kanalizační sítě v obci mimo tento kanalizační systém. Pro odvedení splaškových odpadních vod a dešťových vod z intravilánu obce je navržena nová souběžná stoka, ukončená ve stávající odlehčovací komoře.

ČOV bude dovybavena dešťovou nádrží.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2012

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	2.600

	Kanalizace (mil.Kč)
	9.964

	Celkem (mil.Kč)
	  12.564


	
	

	484.doc
	



