	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	271
	0626.019.487.01
	Luleč
	08908
	593273

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	652
	907
	907

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Luleč se nachází jihozápadně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca 5 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 294 – 335 m n.m.

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

-     Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	767
	1045
	1045

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	21.1
	36.2
	39.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	19.5
	36.1
	39.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	17.1
	27.4
	30.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	61
	72
	79

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	95
	104

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	75
	95
	104

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	57.9
	99.1
	109

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	78.1
	133.8
	147.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovanou rozvodnou síť, kterou provozuje majitel VaK Vyškov. 


V roce 2000 bylo zásobeno 750 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 767 obyvatel.

Zásobování obce pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Vyškov – větev slavkovská (SVV – v. slavkovská). Voda do tohoto skupinového vodovodu je dodávána ze SV Vyškov – větev vyškovská.  Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Pitná voda pro obec se odebírá z přivaděče, mezi VDJ Opatovice – VDJ Nemojany, pomocí čerpací stanice Luleč. Tato ČSD dopravuje vodou do VDJ Luleč, o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 377,30 m n.m. Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně. 

Vzhledem k výškové konfiguraci terénu, zástavby je rozvodná síť rozdělena do dvou tlakových pásem. K dodržení požadovaných hodnot ve vodovodní síti dolního tl. Pásma je provedena redukce tlaku. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev slavkovská je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – HV1, HV3, HV4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt HV5 je odstaven z provozu)   a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Račice HV10001, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	652
	650
	646

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	1331
	1329
	1325

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	180.04
	179.80
	179.32

	BSK5
	kg/den
	79.84
	79.72
	79.48

	NL
	kg/den
	73.19
	73.08
	72.86

	CHSK
	kg/den
	159.68
	159.44
	158.96


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V obci je stávající dešťová kanalizace stará 40 – 50 let, která je ve vyhovujícím technickém stavu. Na tuto kanalizaci je protiprávně napojeno cca 80 % obyvatel obce. 

Obec řeší současný neudržitelný stav znečištění recipientu v obci výstavbou domovních čistíren odpadních vod 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a v prostoru pod obcí vlastní mechanicko-biologická ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. (obec leží na málo vodném toku), předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření (ČOV s nitrifikací a denitrifikací, chemické srážení fosforu).

Alternativou je čerpání splaškových odpadních vod do kanalizační sítě obce Nemojany a čištění těchto vod na ČOV Rousínov.

Dle Územního plánu obce Komořany je uvažováno s likvidací odpadních vod z obce na ČOV Komořany. ČOV by měla být společná pro Sdružení obcí Komořany, Tučapy, Nemojany, Luleč a Podbřežice (cca 2500 EO) a měla by být umístěna na katastru obce Komořany. Recipientem ČOV bude potok Rakovec. Podle posledních informací se uvažuje o vybudování této společné ČOV.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2015

· Výstavba kanalizace: 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	27.655

	Celkem (mil.Kč)
	  27.655


	
	

	487.doc
	



