	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	343
	0626.019.492.00
	Nové Sady
	10662
	593443

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	343.2
	0626.019.492.02
	Nové Sady
	10662
	593443

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	118
	111
	111

	Místní část obce
	65
	32
	32


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Nové Sady leží severně od města Vyškova a západně od místní části Březina, ve vzdálenosti cca 0,3 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 560 – 592 m n.m. 

B. Podklady

· Urbanistická studie obce Nové Sady, vypracoval Ateliér ÚP a architektury Brno v 09/2000

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	56
	0
	0

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1
	2.3
	2.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1
	2
	2.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1
	2
	2.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	48
	0
	0

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	48
	0
	0

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	51
	0
	0

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	2.9
	6.2
	6.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	4.3
	9.4
	10.3


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části není vybudován vodovod. 

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

K zajištění dodávky pitné vody pro tuto místní část bude nutno využít stávající zdroj – vrt o vydatnosti Q = 0,8 l/s, který se nachází v blízkosti  druhé místní části Březina. 

Pro jeho využití je nutno vybudovat úpravnu vody o výkonu 0,8 l/s, jejímž stupněm úpravy bude odradonování surové vody pomocí provzdušňovací jednotky. 

Součástí objektu bude akumulace o objemu 15 m3 a AT stanice, pomocí níž bude zajištěna doprava vody do obou místních částí. 

Z tohoto zdroje bude zásobena i druhá místní část Březina.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Ve výhledu se předpokládá využití stávajícího zdroje – vrt o vydatnosti Q = 0,8 l/s, který se nachází v blízkosti  druhé místní části Březina. 

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení zdroje z provozu bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího charakteru nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Ježkovice RV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 24 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.6. Časový harmonogram

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2008 realizace:

· rozvodná síť PE DN 50-80, dl. 1291 m

· vodovodní přípojky 16ks, r.2008-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	65
	65
	64

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	74
	74
	73

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	9.20
	9.20
	9.08

	BSK5
	kg/den
	4.46
	4.46
	4.40

	NL
	kg/den
	4.09
	4.09
	4.03

	CHSK
	kg/den
	8.92
	8.92
	8.80


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Kanalizace byla vybudována postupně od roku 1960. Jako materiálu bylo použito betonových trub. Kvalita provedení stokové sítě je úměrná jejich stáří

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající jednotná kanalizace je z hlediska funkčnosti vyhovující, proto je vhodné ji využít. V obci je uvažováno s jednotnou kanalizační sítí a s přečerpáváním odpadních vod z místní části Březina na Nové Sady. Pod místní částí Nové Sady bude vybudována mechanicko-biologická ČOV.

Vzhledem k pramenné části potoka je nutno  posoudit, zda pod výustí z ČOV budou v toku dodržovány imisní limity podle NV 61/2003 Sb.

Dle ÚP se vzhledem ke konfiguraci terénu a hranici dílčího povodí, které prochází mezi Novými Sady a Březinou, jeví jako nejvhodnější řešení s jednotnou kanalizací a dvěma menšími ČOV.    

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.408

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.376

	Celkem (mil.Kč)
	   6.784


	
	

	492_02.doc
	



