	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	392
	0626.019.497.01
	Podomí
	07319
	550175

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	422
	417
	417

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Podomí se nachází severovýchodně od města Vyškova, ve vzdálenosti 14 km.  Rozsah zástavby je v rozmezí 520 – 538 m n.m.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Podomí, vypracoval S.projekt Zlín v 08/2000

· Údaje od Obecního úřadu

-     Údaje od provozovatele INSTA Ivanovice na Hané

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	309
	300
	300

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3
	3
	3.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.8
	2.8
	3.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.8
	2.8
	3.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	25
	26
	28

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	25
	26
	28

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	27
	28
	30

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	8.3
	8.3
	9.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	12.4
	12.4
	13.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod, který je majetkem obce a jejím provozovatelem je INSTA Ivanovice na Hané. V roce 2002 bylo zásobeno 270 obyvatel a ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 309 obyvatel.  

Hlavním zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod Ježkovice-Ruprechtov-Podomí (J-R-P) je jímací území Račice, kde je vrt RV 12, o vydatnosti Q = 6,0 l/s. Pomocí čerpací stanice v jímaném území je voda čerpána do vodojemu Ježkovice o objemu 2x150 m3 s max. hladinou 462,10 m n.m. Přečerpávací stanice Ježkov s akumulací, o objemu 50 m3 je odstavena z provozu . V objektu armaturní komory VDJ je čerpací stanice. Touto čerpací stanicí je čerpána voda do výše položeného vodojemu Ruprechtov o objemu 2x150 m3, s max. hladinou 553,00 m n.m. Z tohoto vodojemu je obec zásobena gravitačně zásobovacím řadem, který je ukončen v místě napojení na rozvodnou síť. 

Z tohoto zdroje jsou zásobeny další dvě obce – Ježkovice a Ruprechtov. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy poruch. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Ježkovice – Ruprechtov - Podomí je jímací území  Račice s vrtem  RV 12, o vydatnosti Q = 6,0 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 8 obcí. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Ježkovice RV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	338
	338
	338

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	543
	542
	541

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	64.44
	64.37
	64.16

	BSK5
	kg/den
	32.55
	32.52
	32.43

	NL
	kg/den
	29.84
	29.81
	29.73

	CHSK
	kg/den
	65.10
	65.04
	64.86


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. V současné době je odkanalizována převážná část obce. Na kanalizaci jsou 3 výusti do Podomského potoka.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

Základní škola v obci má malou ČOV.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno vybudovat v obci novou splaškovou kanalizaci, přečerpání odpadních vod do Ruprechtova a likvidace odpadních vod na ČOV Ruprechtov.

V Ruprechtově je vybudována ČOV pro 1000 EO. Tato je zatížena pouze 550 obyvateli Ruprechtova. ČOV se má rekonstruovat osazením třetího stupně čištění (vzhledem k vodnosti toku a NV 61/2003 Sb.)

Alternativa – vybudování vlastní ČOV. Vyčištěné odpadní vody by byly vypouštěny do Podomského potoka.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.851

	Celkem (mil.Kč)
	  12.851


	
	

	497.doc
	



