	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	408
	0626.019.498.00
	Prusy-Boškůvky
	13401
	593494

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	408.1
	0626.019.498.01
	Boškůvky
	13400
	593494

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	590
	633
	633

	Místní část obce
	82
	103
	103


B.2. Základní údaje o obci

 Místní část Boškůvky se nachází  severovýchodně od m. části Moravské Prusy, ve vzdálenosti cca 1,5 km. Rozsah místní zástavby je v rozmezí 256 – 265 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán SÚ Prusy – Boškůvky – návrh, vypracoval Atelier ÚP a architektury Brno v 06/1997

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	71
	86
	86

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.5
	1.6
	1.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.3
	1.6
	1.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.3
	1.5
	1.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	52
	47
	51

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	52
	51
	56

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	59
	51
	56

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	4.2
	4.4
	4.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	6.3
	6.6
	7.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Boškůvky není vybudována vodovodní  síť. Obyvatelé k zásobení pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Místní část bude zásobena ze SV Prusy-Boškůvky-Vážany (P-B-V). Hlavním zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod je vrt HV 1 o vydatnosti Q = 3,5 l/s. Z tohoto zdroje je voda čerpána do VDJ Moravské Prusy o objemu 2x100 m3, s max. hladinou 301,00 m n.m. a VDJ Vážany (VDJ zemědělského družstva) objemu 2x150 m3.

Vlastní zásobení místní části bude gravitačně z VDJ Moravské Prusy, přes rozvodnou síť m. části Moravské Prusy zásobovacím řadem, který propojí stávající síť s nově navrženou rozvodnou sítí.  Z tohoto zdroje je zásobena i obec Vážany. 

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Prusy – Boškůvky - Vážany je vrt HV 1 o vydatnosti Q = 3,5 l/s.  

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Dětkovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

Výstavba nové vodovodní sítě a nového přívodního řadu v délce 1,647 km bude probíhat v roce 2008. 

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2008 realizace:

· přívodný řad LT100,dl. 1000 m

· rozvodná síť LT DN 80-100, dl. 648 m

· vodovodní přípojky 25 ks, r.2008-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	50
	50
	50

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	6.18
	6.18
	6.11

	BSK5
	kg/den
	3.01
	3.01
	2.98

	NL
	kg/den
	2.76
	2.76
	2.73

	CHSK
	kg/den
	6.02
	6.02
	5.96


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Nad obcí pramení Boškůvský potok, který je v obci zatrubněn. Do něho jsou svedeny krátké dešťové kanalizační větve z intravilánu obce.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci se vybuduje splašková kanalizace z kameninových trub DN 250. Odpadní vody budou přečerpávány na ČOV v místní části Moravské Prusy.

Obec požaduje jako alternativu možnost vybudování tlakové kanalizační sítě v obci – důvodem jsou stísněné poměry v ulici (stávající podzemní vedení ). V tomto případě je ale nutno počítat se zvýšenou možností poruch systému a se zvýšenými provozními náklady. Alternativou je balená ČOV pro tuto místní část. U navrhované ČOV by bylo nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	3.034

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.027

	Celkem (mil.Kč)
	   8.061


	
	

	498_01.doc
	



