	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A.Název obce                                                         Změna 1 (k 04/2007)                                                         
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	435
	0626.019.502.00
	Rostěnice-Zvonovice
	14139
	554898

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	435.2
	0626.019.502.02
	Zvonovice
	14140
	554898

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


A. Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	440
	516
	516

	Místní část obce
	140
	180
	180


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Zvonovice se nachází jižně od města Vyškova ve vzdálenosti cca 6 km. 

Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 257 – 270 m n.m.

B. Podklady

· Urbanistická studie Rostěnice – Zvonovice, vypracoval Atelier URBI Brno v 02/2000

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele ZD Rostěnice

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	115
	136
	136

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	2.9
	5
	5.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.7
	4
	4.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.8
	3
	3.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	43
	60
	66

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	64
	81
	89

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	69
	101
	111

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	7.9
	13.7
	15.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	11.9
	20.5
	22.6


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod, jehož majitelem je provozovatel a to Zemědělské družstvo Rostěnice, a.s.. 

V roce 2000 bylo zásobeno 95 obyvatel, ve výhledovém roce se předpokládá se zásobováním 115 obyvatel. 

Zdrojem pitné vody je vrt HV 1, jehož vydatnost je 4,0 l/s. Z vrtu je čerpána voda do vodojemu Lysovice o objemu 1x250 m3, s max. hladinou 329,00 m n.m.

Vlastní zásobování obce je přívodním řadem, který je napojen na rozvodnou síť obce Lysovice. 

Z tohoto zdroje je zásobena i druhá místní část Rostěnice-Zvonovice a obec Lysovice. 

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. Ve výhledových letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Lysovice – Zvonovice - Rostěnice je vrt  HV 1, o vydatnosti  Q = 4,0 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 14 obcí. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Lysovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	80
	80
	80

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	10.98
	10.81
	10.31

	BSK5
	kg/den
	4.83
	4.83
	4.80

	NL
	kg/den
	4.42
	4.42
	4.40

	CHSK
	kg/den
	9.65
	9.65
	9.59


Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.2. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde vybudované úseky dešťové kanalizace vyústěné do Rostěnického potoka protékajícího obcí. Kanalizace byla budována v akci Z, převážně z betonových trub.

D.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 04/2007 - zrušeno
Je navrhováno vybudování oddílné kanalizace a vlastní mechanicko-biologická ČOV pro obec na pravém břehu Rostěnického potoka. 

Do kanalizační sítě obce budou napojeny i odpadní vody z obce Lysovice.

U této navrhované ČOV by bylo nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

 Alternativou je čerpání odpadních vod z Rostěnic – Zvonovic (event. i Lysovic) do kanalizační sítě Vyškova. Měrné náklady této alternativy jsou vzhledem k velikosti obce a vzdálenosti větší.

Změna k 04/2007
Do kanalizační sítě obce Rostěnice – Zvonovice budou napojeny i odpadní vody z obcí Lysovice, Kučerov a Hlubočany.

   V jednotlivých obcích je navržen systém stok splaškové kanalizace z trub polypropylenových DN 250 a 300 mm. Odpadní vody z obce Hlubočany a z části zástavby obce Lysovice budou přečerpávány do sběrače a společně s odpadními vodami ze zástavby Kučerov budou přivedeny do čerpací stanice Zvonovice. Z této ČS budou přečerpány do gravitační stokové sítě a přivedeny spolu s odpadními vodami ze zástavby Rostěnice do centrální čerpací stanice Rostěnice.  Z této ČS budou odpadní vody přečerpávány do stoky, která je vedena na ČOV.
U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.4. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.979

	Celkem (mil.Kč)
	   8.979


	
	

	502_02z.doc
	



