	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	437
	0626.019.503.00
	Rousínov
	14192
	593559

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	4952
	5621
	5621

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Město Rousínov se nachází při západní hranici územního celku Vyškov. 

Rozsah zástavby se ve výše uvedených městských částech pohybuje v rozmezí 

225 – 265 m n.m.Město se skládá ze sedmi městských částí a to :

0626.019.503.01 
- Čechyně

0626.019.503.02
- Královopolské Vážany

0626.019.503.03 
- Kroužek

0626.019.503.04
- Rousínov

0626.019.503.05 
- Rousínovec

0626.019.503.06
- Slavíkovice

0626.019.503.07 
- Vítovice

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

Systém zásobování vodou tvoří jeden funkční celek pro tyto městské části :

0626.019.503.01 
- Čechyně

0626.019.503.04
- Rousínov

0626.019.503.05 
- Rousínovec

0626.019.503.06
- Slavíkovice

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	3191
	3297
	3297

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	203.5
	164
	180.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	172.4
	158.2
	174

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	65.2
	109.1
	120

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	56
	91
	100

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	148
	131
	145

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	175
	136
	150

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	557.6
	449.3
	494.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	752.8
	606.6
	667.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V těchto 4 městských částech jsou vybudovány vodovodní sítě, které jsou vzájemně propojeny a tvoří jeden funkční vodárenský celek.

V roce 2000 bylo zásobeno v těchto městských částech celkem 3118 obyvatel. Ve výhledu v roce 2015 se předpokládá se zásobením 3191 obyvatel. 

Tyto městské části jsou zásobovány ze skupinového vodovodu SV Vyškov – větev slavkovská. Do tohoto SV je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská.  Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov . ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s.  ÚV  Manerov  má  výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – S1, S3, S4, S5, z nichž vrt S5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobování městských částí je gravitačně z VDJ Rousínov s ČS o objemu 2x650 m3, s max. hladinou 305,0 m n.m., pomocí přívodního řadu,  který je u městské části Rousínov napojen na rozvodnou síť.  Přes rozvodnou síť městských částí je zásobena další  městská část – Kroužek. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev slavkovská je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – S1, S3, S4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt S5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Račice HV10001, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude ve městě probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Čechyně, Královopolské Vážany

Jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu

Kroužek

Na většině území je položena jednotná kanalizace, která je vedena hlavním sběračem na ČOV Rousínov.

Rousínov

V místní části je jednotná kanalizace, která je vedena hlavním sběračem na ČOV Rousínov.

Rousínovec

Na většině území je položena jednotná kanalizace, která je vedena hlavním sběračem na ČOV Rousínov.

Slavíkovice

Stávající kanalizace je vhodná pro odvádění dešťových vod, i když je provozovaná jako jednotná.

Vítovice

Jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Čechyně, Královopolské Vážany

V místní části bude vybudována splašková kanalizační síť a odpadní vody z této místní části budou přečerpávány do kanalizační sítě Rousínova.

Kroužek

Dostavba kanalizace

Rousínov

V obci Rousínov bude dobudována kanalizace.

Dostavba  a rekonstrukce ČOV Rousínov

Rousínovec

Dostavba kanalizace

Slavíkovice

Splašková kanalizace , odpadní vody budou čištěny na ČOV Rousínov

Vítovice.

V místní části bude vybudována splašková kanalizační síť a odpadní vody z této místní části budou přečerpávány na ČOV Rousínov.

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	 233.000


	
	

	503.doc
	



