	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	437
	0626.019.503.00
	Rousínov
	14192
	593559

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	437.3
	0626.019.503.03
	Kroužek
	07508
	593559

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	4952
	5621
	5621

	Místní část obce
	266
	304
	304


A.2. Základní údaje o obci

Město Rousínov se skládá ze 7 městských částí. Jednou z nich je městská část Kroužek, která se nachází jihozápadně od města Vyškova ve vzdálenosti cca 12 km a jižně od městské části Rousínov, ve vzdálenosti cca 1,5 km. 

Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 255 – 280 m n.m.

B. Podklady

· Studie odkanalizování města Rousínov, vypracoval AQUA PROCON Brno v 03/2003

· Údaje od Městského úřadu

-     Údaje od provozovatele VaK Vyškov

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	213
	228
	228

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	7
	7.3
	8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	5.9
	7.3
	8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.8
	6.2
	6.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	75
	75
	82

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	77
	87
	96

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	91
	88
	97

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	19.3
	20
	22

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	28.9
	30
	33


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Ve městě Rousínov, městské části Kroužek je vybudována vodovodní síť, jenž je v majetku provozovatele VaK Vyškov. 

V roce 2000 bylo zásobeno 185 obyvatel, ve výhledu v roce 2015 se předpokládá se zásobením 213 obyvatel.

Tato městská část je zásobována ze skupinového vodovodu SV Vyškov – větev slavkovská. Do tohoto SV je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská.  Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov a Nosálovice. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q =   l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – S1, S3, S4, S5, jejichž celková vydatnost činí Q = 35 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobování městské části je gravitačně z VDJ Kroužek o objemu 2x100 m3, s max. hladinou 307,0 m n.m. pomocí přívodního řadu,  který je ukončen v místě napojení na rozvodnou síť m.č.

VDJ Kroužek je plněn ČS Kroužek, která odebírá vodu z rozvodné sítě m. části Rousínovec. 

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

 Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev slavkovská je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – S1, S3, S4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt S5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

U obce se nenachází žádný zdroj, který by bylo možno využívat pro nouzové zásobování vodou.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Račice HV10001, nacházející se ve vzdálenosti cca 13 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	213
	213
	264

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	213
	213
	264

	Počet EO
	obyv.
	256
	256
	291

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	30.07
	30.00
	35.68

	BSK5
	kg/den
	15.37
	15.34
	17.44

	NL
	kg/den
	14.09
	14.06
	15.99

	CHSK
	kg/den
	30.74
	30.68
	34.88


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve městě Rousínov a místních částech Kroužek a Rousínovec je na většině území položena jednotná kanalizace, která je přes soustavu odlehčovacích komor vedena hlavním sběračem na ČOV.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace a.s. Vyškov

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající jednotná kanalizace položená v části obce bude prodloužena a položena po obou stranách zatrubněné místní vodoteče.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.006

	Celkem (mil.Kč)
	  14.006


	
	

	503_03.doc
	



