	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	521
	0626.019.507.01
	Švábenice
	16452
	593621

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	933
	1030
	1030

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Švábenice se nachází východně od města Vyškova ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 255 – 298 m n.m.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Švábenice – návrh, vypracoval Atelier AVM Brno v 04/1998

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	855
	905
	905

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	28.7
	24.5
	26.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	22.5
	24.2
	26.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	16.9
	17.6
	19.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	54
	53
	59

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	72
	73
	81

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	92
	74
	82

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	78.7
	67.1
	73.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	106.2
	90.6
	99.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudována vodovodní síť, jejímž provozovatelem je majitel VaK Vyškov. 

V roce 2000 bylo zásobeno 770 obyvatel, ve výhledovém roce se předpokládá se zásobením 855 obyvatel. 

Hlavními zdroji vody skupinového vodovodu SV Dětkovice-Švábenice jsou stávající tři vrty HV 1, HV 2, HV 3, jejichž celková vydatnost je Q = 3,0 l/s.

Voda z těchto tří zdrojů je čerpána do VDJ Švábenice o objemu 2x150 m3 s max. hladinou 311,20 m n.m.

Vlastní obec je zásobena gravitačně samostatným zásobovacím řadem, který je ukončen u obce, v místě napojení na rozvodnou síť. Z těchto zdrojů, z VDJ Švábenice je zásobena i obec Dětkovice samostatným přívodním řadem. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdroji skupinového vodovodu Dětkovice – Švábenice jsou tři vrty HV 1, HV 2, HV 3, jejichž celková vydatnost je Q = 3,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje budou využívány další dva. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo  by to byl  trvalý stav, bylo by nutno se napojit na skupinový vodovod SV Vyškov – větev švábenická.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Dětkovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 3 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	610
	610
	925

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	925

	Počet EO
	obyv.
	797
	796
	958

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	98.52
	98.27
	116.00

	BSK5
	kg/den
	47.84
	47.78
	57.50

	NL
	kg/den
	43.85
	43.80
	52.71

	CHSK
	kg/den
	95.68
	95.56
	115.00


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je Mlékárna Švábenice s vlastní ČOV.

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Kanalizace je v dobrém technickém stavu.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k tomu, že kanalizace v obci je dobrém technickém stavu a že je ve většině ulic obce, je i do výhledu uvažováno s jednotnou kanalizační sítí v obci. Stávající kanalizace bude doplněna tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce. 

Pod obcí, na jejím severním okraji, je navržena mechanicko-biologická ČOV.

Na navrhovanou ČOV budou napojeny i odpadní vody z obce Dětkovice.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV (málo vodný tok) a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Alternativou je společná ČOV pro obce Švábenice, Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice a Orlovice event. Rybníček. 

Vzhledem k dostatečné vodnosti toku (řeka Haná) v obci Ivanovice na Hané je vhodnou alternativou odvedení odp.vod z obce Švábenice  na ČOV Ivanovice na Hané (event. společně s obcemi Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice i Dětkovice a Rybníček) 

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2012 - 2013

· Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	18.526

	Celkem (mil.Kč)
	  18.526


	
	

	507.doc
	



