	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	533
	0626.019.508.01
	Topolany
	16775
	593630

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	291
	324
	324

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Topolany se nachází jihovýchodně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca 4 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 231 – 238 m n .m.

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

-     Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	150
	155
	155

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	3.2
	3.7
	4.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	2.6
	2.4
	2.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	2.6
	2.2
	2.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	48
	39
	43

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	48
	43
	47

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	59
	65
	72

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	8.8
	10.1
	11.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	13.3
	15.2
	16.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaná vodovodní síť, jenž je majetkem VaK Vyškov, který současně zajišťuje provoz. V roce 2000 bylo zásobeno 50 obyvatel, ve výhledovém roce se předpokládá se zásobováním 150 obyvatel.  Zásobování obce pitnou vodou je ze skupinového vodovodu SV Vyškov – větev hoštická. Tato větev je dotována ze SV Vyškov – větev Vyškovská. 

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – S1, S3, S4, S5, z nichž vrt S5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobování obce Topolany je gravitačně z VDJ Topolany o objemu 2x100 m3, s max. hladinou 291,20 m n.m., pomocí zásobovacího řadu, který je ukončen u obce, v místě napojení na rozvodnou síť.

Přes rozvodnou síť obce Topolany jsou zásobovány obce Hoštice-Heroltice a Křižanovice u Vyškova. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev hoštická je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – S1, S3, S4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt S5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  

Q = 10 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Pustiměř HV25, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	189
	189
	189

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	245
	245
	244

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	30.42
	30.35
	30.21

	BSK5
	kg/den
	14.73
	14.70
	14.64

	NL
	kg/den
	13.50
	13.47
	13.42

	CHSK
	kg/den
	29.45
	29.39
	29.27


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Na stávající kanalizaci je napojeno cca 65 % obyvatel obce, kanalizace je 28 let stará.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a odpadní vody budou odvedeny (čerpány) na ČOV Vyškov (společně s odpadními vodami z obce Hoštice – Heroltice a Křižanovice u Vyškova). 

Alternativou je odvedení odpadních vod na Hoštice-Heroltice a odtud na ČOV Ivanovice na Hané.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	14.045

	Celkem (mil.Kč)
	  14.045


	
	

	508.doc
	



