	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	615
	0626.019.511.00
	Vyškov
	18857
	592889

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	615.3
	0626.019.511.03
	Hamiltony
	18877
	592889

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	22649
	21250
	21250

	Místní část obce
	312
	324
	324


A.2. Základní údaje o obci

Městská část Hamiltony se nachází severně od města Vyškova ve vzdálenosti cca 4 km. 

Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 266 – 280 m n.m. 

B. Podklady

· Údaje od Městského úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	303
	318
	318

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	11.7
	10
	11

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	8.8
	9.2
	10.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8
	9
	9.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	72
	78
	85

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	79
	80
	87

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	106
	87
	95

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	32.1
	27.5
	30.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	48.2
	41.3
	45.4


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V městské části je postavena rozvodná síť, kterou provozuje VaK Vyškov, jenž je i majitelem.  V roce 2000 bylo zásobeno 283 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobováním 303 obyvatel. 

Tato městská část je zásobována ze skupinového vodovodu SV Vyškov – větev vyškovská. 

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – S1, S3, S4, S5, z nichž vrt S5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní zásobování městské části je na odbočce z přivaděče ÚV Lhota – ČS Křečkovice.  Rozvodná síť městské části je pod tlakem akumulace ÚV Lhota,a o objemu 1100 + 2x2500 m3, s max. hladinou 315,50 m n.m.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Hlavními zdroji SV jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – S1, S3, S4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt S5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti       Q = 10 l/s.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Drnovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	312
	311
	309

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	312
	311
	309

	Počet EO
	obyv.
	318
	317
	315

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	37.74
	37.62
	37.38

	BSK5
	kg/den
	19.10
	19.04
	18.92

	NL
	kg/den
	17.50
	17.45
	17.34

	CHSK
	kg/den
	38.19
	38.07
	37.83


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V místní části jsou stoky jednotné kanalizace, odpadní vody jsou odváděny na ČOV Vyškov.

Provozovatel – Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	511_03.doc
	



