	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	615
	0626.019.511.00
	Vyškov
	18857
	592889

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	615.5
	0626.019.511.05
	Lhota
	14440
	592889

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	22649
	21250
	21250

	Místní část obce
	348
	365
	365


A.2. Základní údaje o obci

Městská část Lhota je jednou ze 14 městských částí města Vyškova. Městská část leží  severozápadně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca 4 km. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 316 – 366 m n.m.

B. Podklady

· Urbanistická studie m.č. Opatovice, Lhota, Rychtářov, Pařezovice, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 09/2001

· Regionální plán implementance Směrnice Rady 91/271/EHS

· Údaje od Městského úřadu

· Vyškov - Lhota, Rychtářov

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	365
	385
	385

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	13.3
	12.4
	13.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	10.5
	11.1
	12.2

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	9.5
	10.9
	12

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	71
	78
	85

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	79
	79
	87

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	100
	88
	97

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	36.3
	34
	37.4


	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	54.5
	51
	56.1


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část má vybudovanou vodovodní síť, kterou provozuje majitel VaK Vyškov. 
V roce 2000 bylo zásobeno 364 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 365 obyvatel.

Tato městská část je zásobena ze skupinového vodovodu Vyškov – větev lhotská.  Voda do tohoto SV je dodávána ze SV Vyškov – větev vyškovská. 

Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – S1, S3, S4, S5, z nichž vrt S5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .

Vlastní městská část je zásobena ze dvou směrů, a to čerpací stanicí v ÚV Lhota, pomocí níž je plněn VDJ Lhota, o objemu 1x100 m3, s max. hladinou 380,50 m n.m., přes rozvodnou síť městské části a nebo gravitačně z VDJ Lhota, jestliže je ČS v ÚV mimo provoz.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se    budou provádět opravy vzniklých poruch.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Do skupinového vodovodu Vyškov – větev lhotská je dodávána voda ze SV Vyškov – větev vyškovská, jehož hlavními zdroji jsou – ÚV Lhota o výkonu Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice, ÚV Dědice o výkonu Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze 4 vrtů - HV4, HV 114, HV 117, HV 118, o celkové vydatnosti 26 l/s,  Manerov o výkonu Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 3, HV 3C, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s a dále zdroj Drnovice - tři vrty – S1, S3, S4 o celkové vydatnosti  Q = 30 l/s (vrt S5 je odstaven z provozu)  a zdroj Kašparov - vrt o vydatnosti  Q = 10 l/s.

C.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, budou se nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provést opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Drnovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	182
	182
	181

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	24.76
	24.69
	24.55

	BSK5
	kg/den
	10.94
	10.91
	10.85

	NL
	kg/den
	10.03
	10.00
	9.95

	CHSK
	kg/den
	21.88
	21.82
	21.70


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde stávající dešťová kanalizace, jejíž stoky jsou zaústěny do potoka protékajícího obcí. Potok je  zatrubněn.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Ve Lhotě je uvažováno s výstavbou splaškové kanalizace, odpadní vody budou (společně s odpadními vodami z Rychtářova) vedeny kanalizačním přivaděčem do kanalizační sítě Vyškova a odtud na ČOV Vyškov. Je navržena 1 čerpací stanice pro odkanalizování současně zastavěného i zastavitelného území. Kanalizační síť je rozdělena na dvě samostatné části:

· splaškové odpadní vody z Rychtářova a z nemovitostí podél hlavní komunikace jsou napojeny gravitačně na stávající kanalizaci pod úpravnou vody

· splaškové odpadní vody ze zbývající části (území většího rozsahu) jsou odváděny gravitační kanalizací podél místní bezejmenné vodoteče a jsou napojeny na stávající kanalizaci v okrajové části Vyškova

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	24.367

	Celkem (mil.Kč)
	  24.367


	
	

	511_05.doc
	



