	Název akce: Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	

	
	



Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
územní celek Brno-město

A.2.5    ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V OBDOBÍ „SUCHO“
21.
Úvod


21.1  Účel


21.2  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky


31.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025


31.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025


42.
Charakteristika řešeného území


43.
Členění územního celku


64.
Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Brno-město


65.
Zdroje pitné vody


65.1  Jímací území Banín u Březové nad Svitavou – I. březovský vodovod


65.2  Jímací území Březová nad Svitavou – II. březovský vodovod


65.3  Vírský oblastní vodovod - úpravna povrchové vody Švařec


76.
Skupinové vodovody


76.1  SV 201  Vodovodní síť města Brna


87.
Počet zásobovaných obyvatel


87.1   Skupinový vodovod 326 – Vodárenská soustava Březová I,  Březová II,  VOV




1. Úvod

Náplní této dokumentace je prověřit, zda-li vytipované stávající zdroje pitné vody a objekty úpraven vody jsou schopny zajistit dodávku vody v požadovaném množství pro danou oblast v období tzv. „SUCHA“.

1.1  Účel

Aktualizace dokumentu „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK )“ je zpracován na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Aktualizace je zpracována s výhledem do roku 2025.

Z důvodu častějšího výskytu období s vysokými teplotami během posledních roků, dochází na základě zjištění k poklesu hladiny podzemní vody.  Snížení  objemu vody v podzemních zásobách může mít za následek nedostatek vody v oblastech, kde jsou využívány zdroje s mělkou hladinou podzemní vody. Tím by se daná území ocitla s omezenou dodávkou vody nebo dokonce přerušením dodávky vody na časově omezenou nebo trvalou dobu.

Z tohoto důvodu je v této příloze dokumentace „Aktualizace ......“ prověřena možnost zajištění dodávky pitné vody z vytipovaných  zdrojů, které by v období tzv. „SUCHA“ nahradily ostatní zdroje, u nichž se předpokládá se snížení či  ke ztracení vydatnosti. 

 Pro zásobování ÚC Brno-město byly vytipovány 3 zdroje pitné vody, které pomocí tří skupinových vodovodů jsou schopny zajistit dodávku pitné vody pro spotřebiště rozkládající se území Jihomoravského.
1.2  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky
	SEZNAM OBCÍ
	
	
	
	
	
	

	 obec s rozšířenou působností: 0622.003.117.00  - Brno
	 
	 
	 
	 

	POC
	název obce a části obce
	KODPRVK
	KODOB
	KODCOB
	PORCOB
	ZUJ
	počet obyvatel

	117
	Brno
	0622.003.117.00
	01000
	 
	00
	582786
	377 028

	117.1
	Brno - Bohunice
	0622.003.117.01
	01000
	80908
	01
	551082
	16 515

	117.2
	Brno - Bosonohy
	0622.003.117.02
	01000
	80924
	02
	551325
	2 223

	117.3
	Brno - Bystrc
	0622.003.117.03
	01000
	80913
	03
	551198
	23 905

	117.4
	Brno - Černovice
	0622.003.117.04
	01000
	80906
	04
	551066
	7 326

	117.5
	Brno - Chrlice
	0622.003.117.05
	01000
	80923
	05
	551317
	3 197

	117.6
	Brno - Ivanovice
	0622.003.117.06
	01000
	80926
	06
	551376
	981

	117.7
	Brno - Jehnice
	0622.003.117.07
	01000
	80927
	07
	551406
	758

	117.8
	Brno - Jih
	0622.003.117.08
	01000
	80907
	08
	551074
	8 032

	117.9
	Brno - Jundrov
	0622.003.117.09
	01000
	80912
	09
	551171
	3 877

	117.10
	Brno - Kníničky
	0622.003.117.10
	01000
	80914
	10
	551210
	516

	117.11
	Brno - Kohoutovice
	0622.003.117.11
	01000
	80911
	11
	551147
	13 424

	117.12
	Brno - Komín
	0622.003.117.12
	01000
	80915
	12
	551228
	7 306

	117.13
	Brno - Královo Pole
	0622.003.117.13
	01000
	80903
	13
	551007
	27 999

	117.14
	Brno - Líšeň
	0622.003.117.14
	01000
	80920
	14
	551287
	25 506

	117.15
	Brno - Maloměřice                        a Obřany
	0622.003.117.15
	01000
	80918
	15
	551252
	4 862

	117.16
	Brno - Medlánky
	0622.003.117.16
	01000
	80916
	16
	551236
	3 195

	117.17
	Brno - Nový Lískovec
	0622.003.117.17
	01000
	80910
	17
	551112
	11 548

	117.18
	Brno - Ořešín
	0622.003.117.18
	01000
	80928
	18
	551422
	452

	117.19
	Brno - Řečkovice                        a Mokrá Hora
	0622.003.117.19
	01000
	80917
	19
	551244
	15 112

	117.20
	Brno - Sever
	0622.003.117.20
	01000
	80904
	20
	551031
	46 286

	117.21
	Brno - Slatina
	0622.003.117.21
	01000
	80921
	21
	551295
	8 588

	117.22
	Brno - Starý Lískovec
	0622.003.117.22
	01000
	80909
	22
	551091
	14 306

	117.23
	Brno - Střed
	0622.003.117.23
	01000
	80901
	23
	550973
	66 041

	117.24
	Brno - Tuřany
	0622.003.117.24
	01000
	80922
	24
	551309
	4 654

	117.25
	Brno - Útěchov
	0622.003.117.25
	01000
	80929
	25
	551431
	450

	117.26
	Brno - Vinohrady
	0622.003.117.26
	01000
	80919
	26
	551279
	14 895

	117.27
	Brno - Žabovřesky
	0622.003.117.27
	01000
	80902
	27
	550990
	22 444

	117.28
	Brno - Žebětín
	0622.003.117.28
	01000
	80925
	28
	551368
	2077

	117.29
	Brno - Židenice
	0622.003.117.29
	01000
	80905
	29
	551058
	20 553

	
	
	
	
	
	
	
	


1.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.              

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí. 

     
Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.


V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ. 

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu. 

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.

1.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány. 


V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

2. Charakteristika řešeného území


Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 133 916 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 377 028 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.


Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky sousedí s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým, a Zlínským.     

 Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi územních celků, z nichž jeden je územní celek Brno-město.


ÚC Brno-město se nachází ve středu kraje. Na severu, na krátkém úseku, sousedí s UC Blansko. Jinak po celém obvodě hranice města sousedí s UC Brno-venkov. 


Celková rozloha UC Brno-město je 230 km2. V roce 2000 žilo na území UC Brno-město 381 862 obyvatel s trvalým pobytem, z čehož vyplývá hustota 1 660 obyvatel na 1 km2. Dle podkladů Českého statistického úřadu o vývoji počtu obyvatel byl v roce 2015 počet obyvatel s trvalým pobytem 377 028. Z výše uvedených čísel o počtu obyvatel je zřejmé, že došlo ke snížení počtu o 4 834 obyvatel.
3. Členění územního celku


Na územním celku Brno-město se nachází 1 město   s rozšířenou působností:  Brno.

Hranice územního celku je identická s hranicí Statutárního města Brna.


Statutární město Brno je dále územně a administrativně členěno na 29 městských částí: Brno - Bohunice, Brno - Bosonohy, Brno - Bystrc, Brno - Černovice, Brno - Chrlice, Brno - Ivanovice, Brno - Jehnice, Brno - jih, Brno - Jundrov, Brno - Kníničky, Brno - Kohoutovice, Brno - Komín, Brno - Královo Pole, Brno - Líšeň, Brno - Maloměřice a Obřany, Brno - Medlánky, Brno - Nový Lískovec, Brno - Ořešín, Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Brno - sever, Brno - Slatina, Brno - Starý Lískovec, Brno - střed, Brno - Tuřany, Brno - Útěchov, Brno - Vinohrady, Brno - Žabovřesky, Brno - Žebětín, Brno - Židenice. 

Schema územního členění Statutárního města Brna na jednotlivé městské části (zdroj: http://www.brno.cz/):

[image: image1.png]Knini¢ky
Reékovice,

Mokra Hora
Medlanky

Kohoutovice

Bosonohy

Cernovice A
Slatina

Liskovec





4. Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Brno-město
V současnosti je na území města Brna jednotně zásobovaná vodovodní síť. Vodárenské objekty na území města Brna jsou majetkem Statutárního města Brna. 

Objekty Vírského oblastního vodovodu jsou majetkem Vírského oblastního vodovodu s.m.o. 
Smluvním provozovatelem vodárenských objektů a sítě je společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
5. Zdroje pitné vody
Voda pro město Brno je dodávaná ze skupinového vodovodu 326 – Vodárenská soustava Březová I, Březová II, VOV, který součástí UC Brno-venkov. V této kapitole jsou pro informovanost uvedeny údaje o zdrojích pitné vody.
Do vodovodní sítě města Brna je dodávána voda ze tří vodních zdrojů, a to podzemní voda z prameniště z Banína u Březové nad Svitavou, dopravovaná I. březovským vodovodem, z  Březové nad Svitavou, dopravovaná II. březovským vodovodem a voda vodárenské nádrže Vír, upravovaná v úpravně  vody Švařec (patřící do vodárenské soustavy Vírský oblastní vodovod - VOV).

Hlavním zdrojem pitné vody pro brněnský vodovodní systém jsou v současné době prameniště v Březové nad Svitavou, zdrojem doplňkovým je VOV - úpravna Švařec.
5.1  Jímací území Banín u Březové nad Svitavou – I. březovský vodovod
Zdroji pitné vody je jímací území Banín u  Březové nad Svitavou, kde se jímá podzemní voda ze 14 studní, jejichž vydatnost je Q = 300 l/s. Ověřený trvalý průtok potrubím  I. březovského vodovodu  (šedá litina DN 600) je cca 265 l/s, kterým je voda  přiváděna do vodojemu Holé Hory I (11931 m3).
5.2  Jímací území Březová nad Svitavou – II. březovský vodovod

Zdroji pitné vody je jímací území Březová nad Svitavou, kde se jímá podzemní voda z několika studní, pomocí násosek.  Jedná se o prameniště pro které je doporučený odběr 780 l/s. Potrubím II. březovského vodovodu přitéká do VDJ Čebín maximálně 930 l/s. 

V případě zvýšené potřeby je možno zprovoznit posilovací stanici Čebín, která je schopna zvýšit maximální průtok v potrubí II. březovského vodovodu až na hodnotu 1 100 l/s.

Pokud by však nastala nepříznivá situace v podobě trvání dlouhodobého sucha, může vydatnost obou  zdrojů v  Březové  poklesnout až na hodnotu 719 l/s.

5.3  Vírský oblastní vodovod - úpravna povrchové vody Švařec 

Hlavním zdrojem pitné vody je povrchová voda, která se odebírá z vodárenské nádrže Vír. Tato nádrž se nachází v sousedním kraji Vysočina, na území ucelené části Žďár nad Sázavou. 
Odebíraná surová voda je upravována v úpravně vody Švařec, o výkonu Q = 1150 l/s.

6. Skupinové vodovody

6.1  SV 201  Vodovodní síť města Brna
Pitná voda do vodovodní sítě města Brna je dodávána ze tří zdrojů, které jsou přičleněny k UC Brno-venkov.  V tomto případě se jedná o vodu přavzatou ze SV 326 – Vodárenská soustava Březová I. Březová II, VOV
Pitná voda ze tří zdrojů, z úpravny Švařec, JÚ Banín u Březové nad Svitavou a JÚ u Březová nad Svitavou je ke spotřebě dopravována třemi skupinovým vodovody Vírský oblastní vodovod, I. březovský a II. březovský vodovod. Tyto 3 SV jsou označeny jako Vodárenská soustava Březová I. Březová II, VOV.
Tímto SV jsou zásobována spotřebiště na území JM kraje UC Brno-město UC Brno-venkov, UC Blansko.

Územní celek Brno-město
SV 201  Vodovodní síť města Brna
· Brno - Bohunice

· Brno - Bosonohy

· Brno - Bystrc

· Brno - Černovice

· Brno - Chrlice

· Brno - Ivanovice

· Brno - Jehnice

· Brno - Jih

· Brno - Jundrov

· Brno - Kníničky

· Brno - Kohoutovice

· Brno - Komín

· Brno - Královo Pole

· Brno - Líšeň

· Brno - Maloměřice  a Obřany

· Brno - Medlánky

· Brno - Nový Lískovec

· Brno - Ořešín

· Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

· Brno - Sever

· Brno - Slatina

· Brno - Starý Lískovec

· Brno - Střed

· Brno - Tuřany

· Brno - Útěchov

· Brno - Vinohrady

· Brno - Žabovřesky

· Brno - Žebětín

· Brno - Židenice
7. Počet zásobovaných obyvatel

7.1   Skupinový vodovod 326 – Vodárenská soustava Březová I,  Březová II,  VOV

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  377 028 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 81 930 m3/d, což představuje 948 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 90 316 m3/d, což se rovná 1 138 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Švařec je 99 360 m3/d, tzn.  1150 l/s. 

Vydatnost JÚ Banín u Březové nad Sv. je 25 980  m3/d, tzn.  300 l/s. Ověřený trvalý průtok potrubím  I. březovského vodovodu  (šedá litina DN 600) je však pouze cca 265 l/s. 

Vydatnost JÚ Březové nad  Sv.   je 67 548 m3/d, tzn.  780 l/s, což je doporučená hodnota.

Pokud by však nastala nepříznivá situace v podobě trvání dlouhodobého sucha, může vydatnost obou  zdrojů v  Březové  poklesnout až na hodnotu 719 l/s, tzn. 62 121 m3/d.

Celková vydatnost obou zdrojů a to ÚV Švařec a Březová je 161 481 m3/d, tzn.  1 869 l/s. 

Při porovnání požadované potřeby a objemem vody, které je možno dodat, je zřejmé, že vydatnost zdrojů je vyšší než  hodnota požadované potřeby.  

Z toho vyplývá, že tyto zdroje zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.   

	

	sucho_brno-mesto.doc
	Strana : 4
	



