	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje, územní celek Vyškov  – aktualizace 2016
	

	
	



Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
územní celek Vyškov

A.2.5    ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V OBDOBÍ „SUCHO“
Obsah:

21.   Úvod


21.1  Účel


21.2   Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky


51.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025


61.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025


62.   Charakteristika řešeného území


63.   Členění územního celku


84.    Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Vyškov


95.
Zdroje pitné vody


95.1   Vodárenská nádrž Opatovice


95.2   Jímací území Dědice


95.3   Jímací území Drnovice


95.4   Jímací území Manerov


95.5   Jímací území Nosálovice


95.5   Jímací území Kašparov


96.
Skupinové vodovody


106.1   Skupinový vodovod 601 – Vyškov


147.
Počet zásobovaných obyvatel


147.1   Skupinový vodovod 601 – Vyškov




1.   Úvod

Náplní této dokumentace je prověřit, zda-li vytipované stávající zdroje pitné vody a objekty úpraven vody jsou schopny zajistit dodávku vody v požadovaném množství pro danou oblast v období tzv. „SUCHA“.

1.1  Účel


Aktualizace dokumentu „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK )“ je zpracován na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Aktualizace je zpracována s výhledem do roku 2025.

Z důvodu častějšího výskytu období s vysokými teplotami během posledních roků, dochází na základě zjištění k poklesu hladiny podzemní vody.  Snížení  objemu vody v podzemních zásobách může mít za následek nedostatek vody v oblastech, kde jsou využívány zdroje s mělkou hladinou podzemní vody. Tím by se daná území ocitla s omezenou dodávkou vody nebo dokonce přerušením dodávky vody na časově omezenou nebo trvalou dobu.

Z tohoto důvodu je v této příloze dokumentace „Aktualizace ......“ prověřena možnost zajištění dodávky pitné vody z vytipovaných  zdrojů, které by v období tzv. „SUCHA“ nahradily ostatní zdroje, u nichž se předpokládá se snížení či  ke ztracení vydatnosti. 

Pro zásobování ÚC Vyškov byly vytipovány 3 zdroje pitné vody, které pomocí jednoho skupinového vodovodu je schopen zajistit dodávku pitné vody pro spotřebiště rozkládající se území Jihomoravského. 

1.2   Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

	SEZNAM OBCÍ
	
	
	
	
	
	

	obce s rozšířenou působností:  0626.005.137.00  -  Bučovice
	
	
	
	

	
	                                    0626.015.369.01 -  Slavkov u Brna
	
	
	

	
	                                    0626.019.511.00 -  Vyškov
	
	
	
	

	POC
	název obce a části obce
	KODPRVK
	KODOB
	KODCOB
	PORCOB
	ZUJ
	počet obyvatel

	135
	Bohaté Málkovice
	0626.005.135.01
	00600
	00600
	01
	592897
	263

	136
	Brankovice
	0626.005.136.01
	00939
	00939
	01
	592927
	885

	137
	Bučovice
	0626.005.137.00
	01516
	 
	00
	592943
	6 439

	137.1
	Bučovice
	0626.005.137.01
	01516
	41271
	01
	592943
	4 414

	137.2
	Černčín
	0626.005.137.02
	01516
	02007
	02
	592943
	359

	137.3
	Kloboučky
	0626.005.137.03
	01516
	06639
	03
	592943
	544

	137.4
	Marefy
	0626.005.137.04
	01516
	09155
	04
	592943
	377

	137.5
	Vícemilice
	0626.005.137.05
	01516
	01517
	05
	592943
	745

	138
	Dobročkovice
	0626.005.138.01
	02730
	02730
	01
	592986
	206

	139
	Dražovice
	0626.005.139.01
	03235
	03235
	01
	592994
	904

	140
	Chvalkovice
	0626.005.140.01
	05517
	05517
	01
	593095
	248

	141
	Kojátky
	0626.005.141.00
	06782
	 
	00
	593150
	308

	141.1
	Kojátky
	0626.005.141.01
	06782
	06782
	01
	593150
	308

	141.2
	Šardičky
	0626.005.141.02
	06782
	19844
	02
	593150
	0

	142
	Kožušice
	0626.005.142.01
	07212
	07212
	01
	593184
	118

	143
	Křižanovice
	0626.005.143.01
	07648
	07648
	01
	593222
	792

	144
	Letonice
	0626.005.144.01
	08069
	08069
	01
	593257
	1 383

	145
	Malínky
	0626.005.145.01
	09097
	09097
	01
	593290
	142

	146
	Milonice
	0626.005.146.01
	09504
	09504
	01
	593338
	362

	147
	Mouřínov
	0626.005.147.01
	09997
	09997
	01
	557048
	455

	148
	Nemochovice
	0626.005.148.01
	10317
	10317
	01
	593389
	280

	149
	Nemotice
	0626.005.149.01
	10325
	10325
	01
	593401
	410

	150
	Nesovice
	0626.005.150.00
	10374
	 
	00
	593419
	1 073

	150.1
	Letošov
	0626.005.150.01
	10374
	10373
	01
	593419
	333

	150.2
	Nesovice
	0626.005.150.02
	10374
	10374
	02
	593419
	740

	151
	Nevojice
	0626.005.151.01
	10433
	10433
	01
	593427
	417

	152
	Rašovice
	0626.005.152.01
	13956
	13956
	01
	593532
	680

	153
	Snovídky
	0626.005.153.01
	15148
	15148
	01
	593591
	356

	154
	Uhřice
	0626.005.154.01
	09506
	09506
	01
	550191
	250

	356
	Bošovice
	0626.015.356.01
	00859
	00859
	01
	592919
	1 216

	357
	Heršpice
	0626.015.357.01
	10474
	10474
	01
	550213
	829

	358
	Hodějice
	0626.015.358.01
	04023
	04023
	01
	593044
	969

	359
	Holubice
	0626.015.359.01
	17787
	17787
	01
	550825
	1 107

	360
	Hostěrádky-Rešov
	0626.015.360.01
	04570
	04570
	01
	593052
	848

	361
	Hrušky
	0626.015.361.01
	04872
	04872
	01
	593079
	771

	362
	Kobeřice u Brna
	0626.015.362.01
	06733
	06733
	01
	593141
	703

	363
	Křenovice
	0626.015.363.01
	07588
	07588
	01
	593214
	1 901

	364
	Lovčičky
	0626.015.364.01
	08765
	08765
	01
	593265
	663

	365
	Milešovice
	0626.015.365.01
	09465
	09465
	01
	593320
	682

	366
	Němčany
	0626.015.366.01
	10290
	10290
	01
	593371
	799

	367
	Nížkovice
	0626.015.367.01
	10476
	10476
	01
	593435
	690

	368
	Otnice
	0626.015.368.01
	11657
	11657
	01
	593478
	1 521

	369
	Slavkov u Brna
	0626.015.369.01
	41273
	41273
	01
	593583
	6 564

	370
	Šaratice
	0626.015.370.01
	16204
	16204
	01
	593613
	1 043

	371
	Vážany nad Litavou
	0626.015.371.01
	17733
	17733
	01
	593664
	714

	372
	Velešovice
	0626.015.372.01
	17789
	17789
	01
	593681
	1 257

	373
	Zbýšov
	0626.015.373.01
	19212
	19212
	01
	593699
	625

	471
	Bohdalice-Pavlovice
	0626.019.471.00
	00603
	 
	00
	592901
	856

	471.1
	Bohdalice
	0626.019.471.01
	00603
	00603
	01
	592901
	432

	471.2
	Manerov
	0626.019.471.02
	00603
	00604
	02
	592901
	242

	471.3
	Pavlovice
	0626.019.471.03
	00603
	00605
	03
	592901
	182

	472
	Březina
	0626.019.472.01
	01412
	01412
	01
	592935
	9

	473
	Dětkovice
	0626.019.473.01
	02595
	02595
	01
	592978
	274

	474
	Drnovice
	0626.019.474.01
	03255
	03255
	01
	593001
	2 354

	475
	Drysice
	0626.019.475.01
	03272
	03272
	01
	593010
	566

	476
	Habrovany
	0626.019.476.01
	03640
	03640
	01
	593028
	831

	477
	Hlubočany
	0626.019.477.00
	03948
	 
	00
	593036
	493

	477.1
	Hlubočany
	0626.019.477.01
	03948
	03948
	01
	593036
	411

	 477.2
	Terešov
	0626.019.477.02
	03948
	03949
	02
	593036
	82

	478
	Hoštice-Heroltice
	0626.019.478.00
	04622
	 
	00
	593061
	605

	478.1
	Heroltice
	0626.019.478.01
	04622
	04621
	01
	593061
	414

	478.2
	Hoštice
	0626.019.478.02
	04622
	04622
	02
	593061
	191

	479
	Hvězdlice
	0626.019.479.00
	05014
	 
	00
	593087
	584

	479.1
	Hvězdlice
	0626.019.479.01
	05014
	05014
	01
	593087
	499

	479.2
	Staré Hvězdlice
	0626.019.479.02
	05014
	05015
	02
	593087
	85

	480
	Ivanovice na Hané
	0626.019.480.00
	05584
	 
	00
	593117
	2 908

	480.1
	Chvalkovice na Hané
	0626.019.480.01
	05584
	05518
	01
	593117
	441

	480.2
	Ivanovice na Hané
	0626.019.480.02
	05584
	05584
	02
	593117
	2 467

	481
	Ježkovice
	0626.019.481.01
	05948
	05948
	01
	593125
	381

	482
	Komořany
	0626.019.482.01
	06890
	06890
	01
	593168
	694

	483
	Kozlany
	0626.019.483.01
	07160
	07160
	01
	550108
	341

	484
	Krásensko
	0626.019.484.01
	07318
	07318
	01
	593192
	415

	485
	Křižanovice u Vyškova
	0626.019.485.01
	07649
	07649
	01
	593231
	133

	486
	Kučerov
	0626.019.486.01
	07689
	07689
	01
	593249
	498

	487
	Luleč
	0626.019.487.01
	08908
	08908
	01
	593273
	907

	488
	Lysovice
	0626.019.488.01
	08967
	08967
	01
	593281
	279

	489
	Medlovice
	0626.019.489.01
	09265
	09265
	01
	550141
	308

	490
	Moravské Málkovice
	0626.019.490.01
	09906
	09906
	01
	593346
	573

	491
	Nemojany
	0626.019.491.01
	10318
	10318
	01
	593397
	675

	492
	Nové sady
	0626.019.492.00
	10662
	 
	00
	593443
	111

	492.1
	Březina
	0626.019.492.01
	10662
	10661
	01
	593443
	79

	492.2
	Nové sady
	0626.019.492.02
	10662
	10662
	02
	593443
	32

	493
	Olšany
	0626.019.493.01
	03641
	03641
	01
	550132
	590

	494
	Orlovice
	0626.019.494.01
	11259
	11259
	01
	593460
	322

	495
	Podbřežice
	0626.019.495.01
	06891
	06891
	01
	550795
	249

	496
	Podivice
	0626.019.496.01
	12382
	12382
	01
	593486
	201

	497
	Podomí
	0626.019.497.01
	07319
	07319
	01
	550175
	417

	498
	Prusy-Boškůvky
	0626.019.498.00
	13401
	 
	00
	593494
	633

	498.1
	Boškůvky
	0626.019.498.01
	13401
	13400
	01
	593494
	103

	498.2
	Moravské Prusy
	0626.019.498.02
	13401
	13401
	02
	593494
	530

	499
	Pustiměř
	0626.019.499.00
	13691
	 
	00
	593508
	1 754

	499.1
	Pustiměř
	0626.019.499.01
	13691
	13691
	01
	593508
	712

	499.2
	Pustiměřské Prusy
	0626.019.499.02
	13691
	13692
	02
	593508
	842

	500
	Račice-Pístovice
	0626.019.500.00
	13737
	 
	00
	593516
	1 193

	500.1
	Pístovice
	0626.019.500.01
	13737
	13736
	01
	593516
	475


	500.2
	Račice
	0626.019.500.02
	13737
	13737
	02
	593516
	718

	501
	Radslavice
	0626.019.501.00
	13879
	 
	00
	593524
	425

	501.1
	Radslavice
	0626.019.501.01
	13879
	13879
	01
	593524
	310

	501.2
	Radslavičky
	0626.019.501.02
	13879
	13880
	02
	593524
	115

	502
	Rostěnice-Zvonovice
	0626.019.502.00
	14139
	 
	00
	554898
	516

	502.1
	Rostěnice
	0626.019.502.01
	14139
	14139
	01
	554898
	336

	502.2
	Zvonovice
	0626.019.502.02
	14139
	14140
	02
	554898
	180

	503
	Rousínov
	0626.019.503.00
	14192
	 
	00
	593559
	5 621

	503.1
	Čechyně
	0626.019.503.01
	14192
	01893
	01
	593559
	365

	503.2
	Královopolské Vážany
	0626.019.503.02
	14192
	17731
	02
	593559
	1 185

	503.3
	Kroužek
	0626.019.503.03
	14192
	07508
	03
	593559
	304

	503.4
	Rousínov
	0626.019.503.04
	14192
	41272
	04
	 
	2 549

	503.5
	Rousínovec
	0626.019.503.05
	14192
	14193
	05
	593559
	310

	503.6
	Slavíkovice
	0626.019.503.06
	14192
	14194
	06
	593559
	575

	503.7
	Vítovice
	0626.019.503.07
	14192
	17732
	07
	593559
	333

	504
	Ruprechtov
	0626.019.504.01
	14364
	14364
	01
	593567
	605

	505
	Rybníček
	0626.019.505.01
	09266
	09266
	01
	553972
	274

	506
	Studnice
	0626.019.506.00
	15860
	 
	00
	593605
	481

	506.1
	Odrůvky
	0626.019.506.01
	15860
	15859
	01
	593605
	170

	506.2
	Studnice
	0626.019.506.02
	15860
	15860
	02
	593605
	311

	507
	Švábenice
	0626.019.507.01
	16452
	16452
	01
	593621
	1 030

	508
	Topolany
	0626.019.508.01
	16775
	16775
	01
	593630
	324

	509
	Tučapy
	0626.019.509.01
	17123
	17123
	01
	593648
	552

	510
	Vážany
	0626.019.510.01
	17730
	17730
	01
	593656
	444

	511
	Vyškov
	0626.019.511.00
	18857
	 
	00
	592889
	21 250

	511.1
	Brňany
	0626.019.511.01
	18857
	41267
	01
	592889
	940

	511.2
	Dědice
	0626.019.511.02
	18857
	18875
	02
	592889
	5 641

	511.3
	Hamiltony
	0626.019.511.03
	18857
	18877
	03
	592889
	324

	511.4
	Křečkovice
	0626.019.511.04
	18857
	41268
	04
	592889
	561

	511.5
	Lhota
	0626.019.511.05
	18857
	14440
	05
	592889
	365

	511.6
	Nosálovice
	0626.019.511.06
	18857
	18869
	06
	592889
	1 807

	511.7
	Nouzka
	0626.019.511.07
	18857
	18868
	07
	592889
	370

	511.8
	Opatovice
	0626.019.511.08
	18857
	11153
	08
	592889
	375

	511.9
	Pařezovice
	0626.019.511.09
	18857
	14441
	09
	592889
	49

	511.10
	Pazderna
	0626.019.511.10
	18857
	41561
	10
	592889
	374

	511.11
	Rychtářov
	0626.019.511.11
	18857
	14442
	11
	592889
	313

	511.12
	Vyškov-město
	0626.019.511.12
	18857
	41269
	12
	592889
	3 123

	511.13
	Vyškov - Předměstí
	0626.019.511.13
	18857
	41270
	13
	592889
	6 990

	511.14
	Zouvalka
	0626.019.511.14
	18857
	18881
	14
	592889
	18

	512
	Zelená Hora
	0626.019.512.01
	19272
	19272
	01
	593702
	274


1.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.              

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí. 

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ. 

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu. 

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.
1.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány. 

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

2.   Charakteristika řešeného území

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 133 916 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 379 185 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky 

sousedí s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým a Zlínským. 
Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi územních celků, z nichž jeden je územní celek Vyškov.
ÚC Vyškov se nachází v severovýchodní části kraje. Na severovýchodě sousedí s UC Prostějov, na východě s UC Kroměříž. UC Prostějov je součástí Olomouckého kraje a UC Kroměříž je součástí Zlínského kraje. Na jihu sousedí s UC Hodonín a UC Břeclav, na západě sousedí s UC Brno-venkov. Tyto tři územní celky jsou součástí Jihomoravského kraje.  

Celková rozloha UC Vyškov je 876 km2.

V roce 2000 žilo na území UC Vyškov 86 110 obyvatel s trvalým pobytem, z čehož vyplývá hustota 98,3 obyvatel na 1 km2. Dle podkladů Českého statistického úřadu o vývoji počtu obyvatel byl v roce 2015 počet obyvatel s trvalým pobytem 90 815. 
3.   Členění územního celku

V územním celku jsou tři obce s rozšířenou působností. Jedná se o tři města, a to Vyškov, Bučovice a Slavkov.
Město Vyškov

Pod město Vyškov patří 42 sídel. Z tohoto celkového počtu jsou 3 města – Vyškov (městské části Brňany, Dědice, Hametiny, Křečkovice, Lhota, Nosálovice, Nouzka, Opatovice, Pařezovice, Pazderna, Rychtářov, Vyškov – město, Vyškov – předměstí, Zouvalka); Ivanovice na Hané (městské části Chvalkovice na Hané, Ivanovice na Hané); Rousínov (městské části Čechyně, Královopolské Vážany, Kroužek, Rousínovec, Slavíkovice, Vítovice) a 39 obcí včetně svých místních částí. 

K městu Vyškov jsou přiřazeny tyto obce a města: 

Obce –  Bohdalice – Pavlovice (místní části Bohdalice, Manerov a Pavlovice), Březina, Dětkovice, Drnovice, Drysice, Habrovany, Hlubočany (místní části Hlubočany a Terešov), Hoštice – Heroltice (místní část Heroltice a Hoštice), Hvězdlice (místní části Hvězdlice a Staré Hvězdlice), Ježkovice, Komořany, Koplany, Krásensko, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Luleč, Lysovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Nemojany, Nové sady (místní části Březina a Nové sady), Olšany, Orlovice, Podbřežice, Podivice, Podomí, Prusy – Boškůvky (Místní částí Boškůvky a Moravské Prusy), Pustiměř (místní části Pustiměř a Prosiměřické Prusy), Račice-Pístovice (místní část Pístovice a Račice), Radslavice (místní části Radslavice a Radslavičky), Rostěmice – Zvonovice (místní částí Rostěmice a Zvonovice), Ruprechtov, Rybníček, Studnice (místní části Odrůvky a Studnice), Švábenice, Topolany, Tučapy, Vážany, Zelená Hora. 

Města –  Vyškov, Ivanovice na Hané a Rousínov 


Z tohoto celkového počtu je

· sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 1 sídlo – Vyškov

· sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 0 sídel

· sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 3 sídla – Drnovice, Ivanovice na Hané (městské části Chvalkovice na Hané, Ivanovice na Hané), Rousínov

· sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 2 sídla – Pustiměř (místní části Pustiměř, Pustiměřské Prusy), Račice – Pístovice (místní části Pístovice, Račice)

· sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 13 sídel – Bohdalice – Pavlovice (místní části Bohdalice, Manerov, Pavlovice), Drysice, Habrovany, Hoštice – Heroltice (místní části Heroltice, Hoštice), Hvězdlice (místní části Hvězdlice, Staré Hvězdlice), Komořany, Luleč, Moravské Málkovice, Nemojany, Prusy – Boškůvky (místní části Boškůvky, Moravské Prusy) Ruprechtov, Studnice (místní části Odrůvky, Studnice), Švábenice

· sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 19 sídel – Dětkovice, Hlubočany (místní části Hlubočany, Terešov), Ježkovice, Kozlany, Krásensko, Kučerov, Lysovice, Medlovice, Olšany, Orlovice, Podbřežice, Podomí, Radslavice (místní části Radslavice, Radslavičky), Rostěnice – Zvonovice (místní části Rostěnice, Zvonovice), Rybníček, Topolany, Tučapy, Vážany, Zelená Hora

· sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 4 sídla – Březina, Křižanovice u Vyškova, Nové Sady (místní části Březina, Nové Sady), Podivice.

Město Bučovice

K městu Bučovice je přiřazeno celkem 20 sídel. Z tohoto počtu je jedno město – Bučovice a 19 obcí.

Seznam obcí a měst je následující:

Obce – Bohaté Málkovice, Brankovice, Dobročkovice, Dražovice, Chvalkovice, Kojátky (místní části Kojátky, Šardičky), Kožušice, Křižanovice, Letonice, Malínky, Milonice, Mouřínov, Nemochovice, Nemotice, Nesovice (místní části Letošov, Nesovice), Nevojice, Rašovice, Snovídky, Uhřice.

Města – Bučovice (městské části Bučovice, Černčín, Kloboučky, Marefy, Vícemilice).

Z tohoto celkového počtu je

· sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 0 sídel

· sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 1 sídlo – Bučovice

· sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 0 sídel

· sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 2 sídla – Letonice, Nesovice (místní části Letošov, Nesovice)

· sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 4 sídla – Brankovice, Dražovice, Křižanovice, Rašovice,

· sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 11 sídel – Bohaté Málkovice, Dobročkovice, Chvalkovice, Kojátky (místní části Kojátky, Šardičky), Milonice, Mouřínov, Nemochovice, Nemotice, Nevojice, Snovídky, Uhřice

· sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 2 sídla – Kožušice, Malinky.

Město Slavkov u Brna

Pod město Slavkov u Brna je přiřazeno celkem 18 sídel, z tohoto počtu je jedno město – Slavkov u Brna a 17 obcí. K městu Slavkov u Brna jsou přiřazeny tyto obce a města:

Obce – Bošovice, Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Křenovice, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Otnice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice, Zbýšov.

Města – Slavkov u Brna.

Z tohoto celkového počtu je 

· sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 0 sídel

· sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 1 sídlo – Slavkov u Brna

· sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 0 sídel

· sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 3 sídla – Bošovice, Křenovice, Otnice

· sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 13 sídel – Heršpice, Hodějice, Holubice, Hostěrádky-Rešov, Hrušky, Kobeřice u Brna, Lovčičky, Milešovice, Němčany, Nížkovice, Šaratice, Vážany nad Litavou, Velešovice

· sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 1 sídlo – Zbýšov

· sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 0 sídel.

Na území UC Vyškov je celkem 80 sídel, z nichž je 5 měst a 75 obcí.

Z tohoto celkového počtu je:

· sídlo s počtem 10 000 – 30 000 obyvatel – 1 sídlo

· sídlo s počtem 5 000 – 10 000 obyvatel – 2 sídla

· sídlo s počtem 2 000 – 5 000 obyvatel – 3 sídla

· sídlo s počtem 1 000 – 2 000 obyvatel – 7 sídel

· sídlo s počtem 500 – 1 000 obyvatel – 30 sídel

· sídlo s počtem 200 – 500 obyvatel – 31 sídel

· sídlo s počtem 0 – 200 obyvatel – 6 sídel. 

4.    Systém zásobování pitnou vodou v územním celku Vyškov
Z celkového počtu 80 měst a obcí je 68 sídel zásobeno ze 14 skupinových vodovodů a 5 obcí je zásobeno ze samostatných  vodovodů. Jsou to obce Mouřínov, Snovídky, Krásensko, Rychtářov, . 
U 2 obcí a 5 místních částí nejsou v současnosti vybudovány vodovodní sítě. Obyvatelé těchto obcí a místních částí využívají k zásobení pitnou vodou své vlastní zdroje – studny. Jedná se o obce, resp. místní části:

· obec Březina

· obec Kojátky

místní část Kojátky

místní část Šardičky

· obec Nové Sady

místní část Nové Sady

· obec Podivice

· obec Prusy-Boškůvky

místní část Boškůvky

· obec Studnice

místní část Odrůvky.

Z ÚC Vyškov, ze skupinového vodovodu Vyškov je voda předávaná do ÚC Brno-venkov, pro obec Újezd u Brna.  Nejsou žádné mezikrajové vazby. 

5. Zdroje pitné vody

K zajištění pitné vody pro ÚC Vyškov v období sucha byly vytipováno pět hlavních zdrojů vody.

Pitná voda by se dodávala z vodárenské nádrže Opatovice, z jímacího území Dědice, Manerov, Nosálovice a jímacího území Drnovice.
U těchto vybraných zdrojů se předpokládá, že v období sucha budou schopné zajistit nepřetržitou dodávku pitné vody pro daná sídla v požadovaném množství. 

U ostatních,  v současné době, využívaných zdrojů pitné vody se předpokládá, že v období sucha nebudou schopny pokrýt potřebu vody pro daná spotřebiště.

Z tohoto důvody jsou tyto spotřebiště, zásobována z příslušných skupinových nebo samostatných vodovodů, přiřazena k vytipovaným zdrojům vody.  

5.1   Vodárenská nádrž Opatovice
Hlavním zdrojem pitné vody je povrchová voda, která se odebírá z vodárenské nádrže Opatovice. Tato nádrž se nachází v severní části  ÚC Vyškov. 
Z nádrže je možno odebírat maximálně 120 l/s. Jímaná surová voda je upravována v úpravně vody Lhota, o výkonu Q = 120 l/s.

5.2   Jímací území Dědice
Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda v jímacím území Dědice.
Surová voda je čerpána do úpravny vody Dědice, která má projektovaný výkon Q = 20 l/s.
5.3   Jímací území Drnovice

Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda v jímacím území Drnovice, o vydatnosti 30 l/s.. Surová voda je čerpána do přímo do sítě, bez úpravy, pouze se provádí hygienické zabezpečení.

5.4   Jímací území Manerov
Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda v jímacím území Manerov.
Surová voda je čerpána do úpravny vody Manerov, která má projektovaný výkon Q = 20 l/s.

5.5   Jímací území Nosálovice

Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda v jímacím území Nosálovice, o vydatnosti vrtu 15 l/s..
Surová voda je čerpána přímo do sítě, bez úpravy, pouze se provádí hygienické zabezpečení.

5.5   Jímací území Kašparov

Pro účely úpravy pitné vody se jímá podzemní voda v jímacím území Kašparov, o vydatnosti vrtu 10 l/s..
Surová voda je čerpána přímo do sítě, bez úpravy, pouze se provádí hygienické zabezpečení.
6. Skupinové vodovody

Zásobování spotřebišť na ÚC Vyškov bude zajištěno jedním skupinovým vodovodem, který je členěn na různé větve, které jsou však vzájemně propojené. 

Některé obce budou zásobovány z UC Blansko, ze SV Drahanská vrchovina a Jedovnice.

6.1   Skupinový vodovod 601 – Vyškov

Upravená voda z úpravny vody Lhota, Dědice a JÚ Drnovice je  ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 601– Skupinový vodovod Vyškov. 

Tímto SV jsou zásobovány spotřebiště na území JM kraje ÚC Vyškov a jedna obec na UC Brno--venkov.

Z tohoto SV se bude pitná voda dodávat do dalších 11 skupinových  7 samostatných vodovodů.
Skupinové vodovody
601 - Skupinový vodovod Vyškov
602 – Skupinový vodovod Brankovice-Malínky-Kožušice

603 – Skupinový vodovod Dražovice-Letonice

604 – Skupinový vodovod Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček

605 – Skupinový vodovod Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice

606– Skupinový vodovod Dětkovice-Švábenice

607 – Skupinový vodovod Hvězdlice-Stará Hvězdlice

608 – Skupinový vodovod Pustiměř-Ivanovice

609 – Skupinový vodovod Ježkovice-Ruprechtov-Podomí

610 – Skupinový vodovod Lysovice-Zvonovice-Rostěnice

611 – Skupinový vodovod Prusy-Boškůvky-Vážany

612 – Skupinový vodovod Račice-Pístovice

Samostatné vodovody

620 – Samostatný vodovod Milonice

621 – Samostatný vodovod Mouřínov

622 – Samostatný vodovod Snovídky

624 – Samostatný vodovod Rychtářov

625 – Samostatný vodovod Nemotice

626 – Samostatný vodovod Nevojice

627 – Samostatný vodovod Drysice

628 – Samostatný vodovod Podivice
Ze systému budou zásobena sídla:

601 – SV Vyškov

Územní celek Vyškov
· obec Bohaté Málkovice

· město Bučovice

městská část Bučovice

městská část Černčín

městská část Kloboučky

městská část Marefy

městská část Vícemilice

· obec Dobročkovice

· obec Chvalkovice

· obec Křižanovice

· obec Nemochovice

· obec Nesovice

místní část Letošov

místní část Nesovice

· obec Rašovice

· obec Uhřice

· obec Bošovice

· obec Holubice

· obec Hostěrádky-Rešov

· obec Hrušky

· obec Křenovice

· obec Lovčičky

· obec Milešovice

· obec Němčany

· obec Otnice

· město Slavkov u Brna

· obec Šaratice

· obec Vážany nad Litavou

· obec Velešovice

· obec Zbýšov

· obec Bohdalice-Pavlovice

místní část Bohdalice

místní část Manerov

místní část Pavlovice

· obec Drnovice

· obec Habrovany

· obec Hlubočany

místní část Hlubočany

místní část Terešov

· obec Hoštice-Heroltice

místní část Heroltice

místní část Hoštice

· obec Hvězdlice

místní část Hvězdlice

místní část Staré Hvězdlice

· obec Kozlany

· obec Křižanovice u Vyškova

· obec Luleč

· obec Nemojany

· obec Olšany

· město Rousínov

městská část Čechyně

městská část Královopolské Vážany

městská část Kroužek

městská část Rousínov

městská část Rousínovec

městská část Slavíkovice

· obec Topolany

· obec Tučapy

· město Vyškov

městská část Brňany

městská část Dědice

městská část Hamiltony

městská část Křečkovice

městská část Lhota

městská část Nosálovice

městská část Nouzka

městská část Opatovice

městská část Pařezovice

městská část Pazderna

městská část Vyškov – město

městská část Vyškov – Předměstí

      městská část Zouvalka
Územní celek Brno-venkov

obec Újezd u Brna
602 – SV Brankovice-Malinky-KožušiceZe systému jsou zásobeny obce:

· obec Brankovice

· obec Malinky
603 – SV Dražovice-Letonice 

· obec Dražovice

· obec Letonice

604 – SV Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček Systémem jsou zásobena sídla:

· obec Moravské Málkovice

· obec Medlovice

· obec Rybníček
605 – SV Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice obec Heršpice

· obec Hodějice

· obec Kobeřice u Brna

· obec Nížkovice
606 – SV Dětkovice-Švábenice 

· obec Dětkovice

· obec Švábenice

607 – SV Hvězdlice-Staré Hvězdlice 

· obec Hvězdlice

místní část Hvězdlice

místní část Staré Hvězdlice

608 – SV Pustiměř-Ivanovice 

· město Ivanovice na Hané

městská část Chvalkovice na Hané

městská část Ivanovice na Hané

· obec Pustiměř

místní část Pustiměř

místní část Pustiměřské Prusy

· obec Radslavice

místní část Radslavice

místní část Radslavičky

· obec Zelená Hora
609 – SV Ježkovice-Ruprechtov-Podomí 

· obec Ježkovice

· obec Podomí

· obec Ruprechtov

610 – SV Lysovice-Zvonovice-Rostěnice 

· obec Lysovice

· obec Rostěnice

· obec Zvonovice

611 – SV Prusy-Boškůvky-Vážany 

· obec Prusy-Boškůvky

místní část Moravské Prusy

· obec Vážany

612 – SV Račice-Pístovice 

· Račice-Pístovice

místní část Pístovice

      místní část Račice

620 – Samostatný vodovod Milonice

· obec Milonice
621 – Samostatný vodovod Mouřínov

· obec Mouřínov
622 – Samostatný vodovod Snovídky

· obec Snovídky
624 – Samostatný vodovod Rychtářov

· obec Rychtářov
625 – Samostatný vodovod Nemotice

· obec Nemotice
626 – Samostatný vodovod Nevojice

· obec Nevojice
627 – Samostatný vodovod Drysice

· obec Drysice
628 – Samostatný vodovod Podivice

· obec Podivice
Z ÚC Blansko budou skupinovými vodovody zásobovány tyto skupinové vodovody:

Ze 114 – SV Drahanská vrchovina bude zásobován SV

 613 – SV Studnice-Odrůvky
· obec Studnice

místní část Odrůvky

614 – SV Nové Sady-Březina 

· obec Nové Sady

místní část Březina

Ze 114 – SV Jedovnice bude zásobován samostatný vodovod

623 – samostatný vodovod Krásensko
· obec Krásensko
7. Počet zásobovaných obyvatel

7.1   Skupinový vodovod 601 – Vyškov

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  83 537 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 11 506 m3/d, což představuje 133 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 15 623 m3/d, což se rovná 181 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Lhota je 10 368 m3/d, tzn.  120 l/s. Vydatnost JÚ je shodná s výkonem ÚV.

Výkon stávající úpravny vody Dědice je 1 728 m3/d, tzn.  30 l/s. Vydatnost JÚ je shodná s výkonem ÚV.

Vydatnost JÚ Drnovice je  1 728 m3/d,  , tzn.  20 l/s.
Vydatnost JÚ Manerov je  1 210 m3/d,  , tzn.  14 l/s.

Vydatnost vrt HV102 je  864 m3/d,  , tzn.  10 l/s.

Vydatnost JÚ Nosálovice je  1 296 m3/d,  , tzn.  15 l/s.

Celkový objem pitné vody, který je možno dodat činí 12 960 m3/d, tzn.  189 l/s.

Při porovnání požadované potřeby a kapacitě zdrojů je zřejmé, že kapacita zdrojů je vyšší než  hodnota požadované potřeby. 

Hodnota možné dodané vody je o 706  m3/d, tzn.  8,2 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.   
	

	
	Strana : 14
	



